电力电缆隧道综合监控系统

招标技术规范书

项目名称：海口220kV滨江输变电新建工程

项目编码：074900WS23220001

中国南方电网有限责任公司

2023年02月

目  录

1、总则	1

2、应遵循的主要标准	1

3、使用条件	2

4、技术要求	3

5功能要求	22

6制造工艺的一般要求	26

7双方工作安排	28

8质量保证	31

9包装、运输和贮存	31

10．220kV滨江（国兴）输变电工程配套电缆隧道综合监控系统供货范围	33

11其他事项	41

## 1、总则

1.1  本招标技术文件适用于220kV滨江（国兴）输变电工程电缆隧道工程电力电缆隧道综合监控系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  投标者必须具有隧道综合监控系统的设计、制造经验,必须具备独立完成本招标所列的几个子系统的项目建设及集成的能力，不接受联合体投标。

1.3  本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品。

1.4  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.5  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

1.6  本招标技术文件经招标方、投标方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.7  投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10  本招标技术文件未尽事宜, 由招标方投标方协商确定。

## 2、应遵循的主要标准

下列标准所包含的条文, 通过在本招标技术文件中引用而构成本招标技术文件的基本条文。在本招标技术文件出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本招标技术文件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。

| GB 19520.12-2009 | 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第3-101部分：插箱及其插件 |
| --- | --- |
| GB/T 2887-2000 | 电子计算机场地通用规范 |
| GB/T 9361-1988 | 计算站场地安全要求 |
| GB/T 17626.2-2006 | 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 |
| GB/T 17626.3-2006 | 《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》 |
| GB/T 17626.4-2008 | 《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 |
| GB/T 17626.5-2008 | 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》 |
| GB/T 17626.6-2008 | 《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》 |
| GB/T 17626.8-2006 | 《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场的抗扰度试验》 |
| GB/T 17742-2008 | 《中国地震烈度表》 |
| DL/T621-1997 | 交流电气装置的接地 |
| DL/T 860-2004 | 变电站通信网络和系统 |
| DL/T 5136-2001 | 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 |
| GB50217-2007 | 电力工程电缆设计规范 |
| DL/T5221-2005 | 城市电力电缆线路设计技术规定 |
| GB50229-2006 | 火力发电厂及变电站设计防火规范 |
| SDJ8-98 | 电力设备接地设计技术规范 |
| GBJ16-87（2001 年版） | 建筑设计防火规范 |
| GB50116-1998 | 火灾自动报警系统设计规范 |
| GB50370-2005 | 气体灭火系统设计规范 |
| GB50140-2005 | 建筑灭火器配置设计规范 |
| DB42/294-2004 | 超细干粉无管网灭火系统设计、施工及验收标准 |
| GB50015-2003 | 建筑给排水设计规范 |
| GB50014-2006 | 室外排水设计规范 |
| GB50019-2003 | 采暖通风与安全调解设计规范 |

## 3、使用条件

- 3.1工程概况

海口220kV滨江变电站220kV线路本期4回，终期6回，110kV线路本期8回，终期12回，变电站出线本期2回220kV电缆拟采用电缆隧道敷设。

220kV滨江（国兴）输变电工程电力隧道工程，本期路径总长为1150m，设置两个工作井。在#1工作井首层（-4m层）设置电缆隧道监控预警控制室。

按照电缆隧道建设情况和本期电缆建设规模配置电缆隧道综合监控系统一套，由电缆隧道综合监控管理平台、消防及火灾报警系统、电缆金属护套环流在线监测（线路电气开列材料）、电缆隧道温度监测系统、电缆隧道视频及环境监控系统组成。系统包含本期接入及远期预留接入。

- 3.2正常工作大气条件

- 环境温度：-10℃～+55℃；

- 相对湿度：5%~95%(产品内部既不应凝露，也不应结冰)；

- 大气压力：80kPa～106kPa。

- 3.3贮存、运输环境条件

- 设备在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；

- 在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，设备不出现不可逆变化。

- 3.4周围环境

- 场地符合GB/T 9361-1988中B类安全要求；

- 使用地点不出现超过GB/T 11287规定的严酷等级为I级的振动；不发生GB/T 17742－1999规定的烈度为Ⅶ度的地震；

- 使用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在。

## 4、技术要求

- 4.1电缆隧道隧道综合监控管理平台

4.1.1系统构成

本电缆隧道工程隧道综合监控管理平台主要由系统软件、系统服务器、数据存储设备和后台显示、报警设备等组成，该综合监控管理平台通过对消防及火灾报警系统、电缆金属护套环流在线监测（线路电气开列材料）、电缆隧道温度监测系统、电缆隧道视频及环境监控系统4个子系统进行综合二次开发，把4个应用系统有机地集成在一个综合管理平台下，实现各应用系统的集中监测、集中显示报警、集中联动控制和集中管理的目标。综合管理平台软件须使用B/S架构，可通过IE进行访问，无须安装任何客户端软件。

监控中心综合软件平台应具备的功能如下：

平台应为具有完全自主知识产权的国产软件；

平台应同时满足互联网和局域网两种环境应用。支持多用户并发访问，并且具有扩展性；

平台应具备强大的数据承载能力、运行效率和应用扩展能力，既满足本次招标要求，同时应能支持未来项目建设的运行需要，支持个性化应用模块定制；

平台应支持多种通信规约、多种应用、多种类型的数据采集和交换，具有较强的兼容性和可扩展性。

平台必须具备各子系统的无缝接入能力，包括分环境与设备监控系统、安全防范系统、通信系统、火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统等；

平台应可划分多级用户，不同级别用户具有不同使用权限，可以分别设定每个用户对系统和设备的浏览、操作、模式及编辑权限；

平台应具设备、数据、高级报警等多种级别方式，支持图文报警、声光报警、短信报警、语音播报等功能；

平台应实现对电缆通道内安装的区域控制单元采集数据的汇集、处理与转发，对隧道现场区域控制单元的通信故障以及传感器等设备故障进行实时监控并上报。

平台具备链路检测功能，定期对电缆通道内安装的区域控制单元及各传感设备进行巡检。

综合监控平台可显示隧道所有在线监测系统所采集的数据，系统应具备数据分析，预警，处理功能。

平台应能记录测量数据、故障记录，故障恢复记录等相关参数，应提供曲线图、柱状图等直观图表，应能对数据库进行查询、删除、备份以及打印报表等。

具备各种信息打印功能，包括定时和召唤打印各种实时和历史报表、批量打印报表及统计信息打印等功能。

当隧道内区域控制单元检测到某个传感器监测装置状态异常或达到报警阀值时，可在综合平台进行报警提示。

平台应能够实现视频监控系统的远程控制和联动控制。

平台应具备高度的开放性，应能够兼容第三方设备、系统，采用国际国内主流的接口协议，预留足够的扩展接口以适应未来工程建设发展的需要。

平台应具有消防自动报警系统接入接口，以便消防系统接入综合在线监测系统。

4.1.2网络结构

- 系统以网络方式实现与各个子系统间的访问和控制；

- 具备合理网络架构和信息处理机制，保证在正常运行状态及事故状态下均不会出现因为网络负荷过重而导致系统死机或严重影响系统运行速度的情况；

- 在电缆隧道综合监控管理平台和输电所电缆在线监测平台均能够实现电缆隧道各子系统相关的联动功能；

(4) 电缆隧道综合监控管理平台系统向海口供电局输电所电缆在线监测平台提供监测数据、告警信息等，并可把相关信息接入电科院。

4.1.3硬件设备要求

| 技术参数名称 | 最低要求值 |
| --- | --- |
| 供电电源 | AC 220V |
| 工作温度 | 0～40 ºC |
| 工作湿度 | 20 % — 90 % |
| 综合数据管理平台服务器 | 综合数据管理平台服务器2U机架式：，配置22寸LCD显示器及机架安装套件。服务器须配最新版redhat Linux正版操作系统，中文界面；配17寸显示器、键盘、鼠标、双网口、相应数据库。 |
| 磁盘阵列 | 群集双通道磁盘阵列，容量2T（4×500G硬盘），盘总数（包括扩展） 1 – 48；最大存储容量 48 TB；扩展选件 MSA2000 3.5英寸磁盘机箱(单个或双IO) |
| 语音转接前端机 | 4U机架式安装，8路外线模块，8座席模块 |
| 监控终端台式机 | 、4U标准机架，不低于以下配置：3.3G 双核处理器， 8GB内存，2T硬盘；配ATX工业电源、工业键盘/鼠标、17寸显示器、配最新版正版操作系统，中文界面；配17寸显示器、键盘、鼠标、双网口、相应数据库。 |
| 短信模块 | 支持联通、移动、电信 |
| 网络激光打印机（A3/A4） | HP LJ5200N（汉卡、以太网口） |
| 机柜 | 高2260*深600*宽800mm，含16APDU两个；最大静载达500KG，移动承载350KG；可方便拆卸的左右侧门和前后网格门 |

4.1.4软件系统技术要求

| 技术参数名称 | 最低要求值 |
| --- | --- |
| 同一系统支持的监控功能 | 至少支持本项目的4个子系统 |
| 可靠性 | 支持故障转移群集工作模式 |
| 可管理的主机数量 | 不小于128个 |
| 电子地图 | 可扩展支持三维电子地图、平面电子地图 |
| 具备的软件模块 | 应用服务器软件、WEB服务器软件、监控管理站软件、资源管理器软件、通信管理器软件、数据浏览器软件、前端控制机软件、语音管理器、短信管理器 |
| 系统权限设置 | 大于三级 |
| 告警方式 | 可支持界面声光告警、语音告警、短信告警 |
| 支持同时告警数 | 大于8个（优先选用高性能产品） |
| 系统安全级别 | C级 |

4.1.5 综合性能指标

| 技术参数名称 | 最低要求值 |
| --- | --- |
| 系统平均无故障时间 | 大于10000小时 |
| 月故障率 | 低于0.2% |
| 系统巡检时间 | 小于2分钟 |
| 系统巡检间隔时间 | 小于15秒 |
| 状态响应时间 | 小于20秒 |
| 数据储存周期 | 小于2分钟数据 电缆本体监测数据存储2年以上，视频信息存储至少30天 |
| 告警漏报、误报率 | 低于0.06% |
| 告警方式 | 可支持声、光、语音、短消息等告警方式 |
| 告警响应时间 | 小于120秒(从发生告警事件到发出声光告警) |
| 支持同时告警数 | 大于8个 |
| 分级告警能力 | 3级 |
| 系统组网方式 | TCP/IP |
| 安全性 | 系统权限设置大于三级，通过入网安全评测，并提供相应测评报告 |

- 4.2 消防及火灾报警系统

- 火灾自动报警系统由火灾报警与消防联动控制系统、防火门监控系统、等组成，由消防控制室图形显示装置、火灾报警系统控制主机、火灾报警系统控制分机、智能感烟探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、隔离模块、防火门监控器、防火门监控模块、联动电动闭门器和相关附件等构成一套完整的具有网络化、模块化结构的控制中心报警系统，火灾报警及探测采用分布“智能”技术。

- 电缆隧道综合监控系统火灾报警系统的主要功能如下：

- ⑴ 火灾报警控制系统由火灾报警主控制盘、区域报警控制盘、监视模块、控制输出模块、手动报警 装置、声光报警器、消防电话、感烟探测器等组成。火灾报警系统设备(例如手报、声光报警器等)应该根据防火分区进行合理设置。

- ⑵ 主控制盘和区域控制盘之间通过单模光纤组成环形网络，网络上各节点之间是平等的。网络内设置线路监视器，可以诊断网络的开路、短路、通讯等各方面的故障，并能以声光信号和文字信息予以明确的报警和显示，即使在网络系统均断路的情况下，各个控制盘仍能独立运行和操作，同时在火灾报警主盘上能完全实现各区域盘所具备的功能。

- ⑶ 各控制盘应设有直流稳压电源(自带UPS)，当交流电源失电时，系统应能自动切换到直流电源，在切换过程中，系统应无异常或误动作现象。同时控制盘应报交流电故障信号。直流电源由投标方提供，其容量应能满足系统静态运行时间不低于2小时的要求。招标方仅向火灾报警主控盘和区域盘(如果有需要)各提供一路220VAC电源，但其供电电源电缆由投标方负责。如果系统还需其他等级的电源，其转换电装置由投标方负责提供。

- ⑷ 电源总线压降过大时，需增加电源总线中继器(放大器)。

- ⑸ 火灾报警系统设备间引线和连接电缆应采用防火电缆并外加机械保护。

- ⑹ 在隧道内按照规范设置手动报警按钮，手动报警按钮和电话的安装位置应便于操作和有明显的标志。

- ⑺ 在隧道内按照规范设置声光报警器，当发生火灾时能通过火灾报警盘自动启动相应火灾分区和相邻物理分区的声光报警器报警。

- ⑻ 火灾报警主控制盘内设置一套专用的火灾对讲电话系统。隧道内设置消防电话，接入火灾对讲电话系统。

- ⑼ 隧道内每一个防火分区应每隔50米设置1只手报装置。

- ⑽ 火灾报警控制器对所有现场报警部件的电子回路部分、传感部分应能连续巡检，自动和手动检测并能发现故障。

- ⑾ 当有火灾或故障时，报警控制器除自动发出声光报警外，并应自动打印报警消防系统启动时间(年、月，日，时，分，秒)及报警部件的地址编码等。

- ⑿ 火灾报警控制系统应有分区隔离器，当报警线路电源线有接地或短路故障时，能将故障区域隔离开，并有故障报警信号。如火灾报警系统故障和火警同时发生，火警优先。火警解除并经复位后，仍将发出故障报警信号。

- ⒀ 由于火灾探测及报警系统周围环境存在有强电磁干扰，要求所有的火灾报警设备EMS抗电磁干扰能力应达到50V/M，投标方应提交相关证明报告供买方审核，同时，供方应采取适当措施保证该系统不受干扰影响而正常工作。

- ⒁ 报警系统应具备开放与标准的业务接口，并实现与电力公司输电运检室监控平台内现有生产管理系统无缝集成，真正实现数据互联互通、整合管理及管理业务的水平提升。

- 本工程联动控制装置含于火灾报警控制盘内，当系统探测到火灾发生或手动报警时，可对区域内各相关消防设备进行自动启动或经人工确认后远传启动。

- 4.2.1 系统设备

| 技术参数名称 |  | 主要技术参数指标 |
| --- | --- | --- |
| 液晶屏规格 |  | 320×240图形点阵，可显示12行汉字信息 |
| 控制器容量 |  | 最多可带20个 242地址编码点回路，最大容量为4840个地址编码点； 可外接64台火灾显示盘；支持多级联网，每级最多可接32台其它类型控制器； 多线制控制点及直接手动操作总线制控制点可按要求配置； |
| 线制 |  | a.控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接，与各类控制模块间除无极性二总线外，还需外加二根DC24V电源总线 b.与其它类型的控制器采用有极性二总线连接，对于火灾报警显示盘，需外加两根DC24V电源供电总线 c.与彩色CRT系统采用四芯扁平电话线，通过RS-232标准接口连接，最大连接线长度不宜超过15m d.直接控制点与现场设备采用三线连接 |
| 使用环境 | 温度 | -10℃～+55℃ |
|  | 相对湿度 | ≤95％，不结露 |
| 电源 | 主电 | AC220V |
|  | 控制器备电 | 直流24V/24Ah，24V/38Ah两种密封铅电池 |
|  | 联动备电 | 直流24V/24Ah，24V/38Ah两种密封铅电池 |
| 功耗 |  | ≤150W |
| 柜式控制器外形尺寸 |  | 550mm×460mm×1715mm |

- 4.2.2 火灾报警控制器

| 技术参数名称 | 标准参数值 |
| --- | --- |
| 液晶屏规格 | 240×160点，可同屏显示150个汉字信息 |
| 控制器容量 | 最大容量为242个地址编码点 |
|  | 可外接64台火灾显示盘；联网时最多可接32台其它类型控制器 |
|  | 30个直接手动操作总线制控制点 |
|  | 配置6路直接控制点 |
| 接线线制 | 控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接 |
|  | 直接控制点与现场设备采用三线直接连接 |
|  | 控制器与各类编码模块采用四总线连接(无极性信号二总线、无极性DC24V电源线) |
|  | 控制器与火灾显示盘采用四总线连接(有极性通讯二总线、无极性DC24V电源线) |
|  | 与彩色CRT系统通过RS-232标准接口连接，最大连接线长度不宜超过15m |
| 主电源 | AC220V±10％，50Hz±2Hz |
| 备用电源 | DC12V 10Ah密封铅电池 |
| 整体功耗 | ≤25W |
| 工作温度 | 0℃～＋40℃ |
| 相对湿度 | ≤95％，不结露 |

- 4.2.3 智能感烟探测器

| 技术参数名称 | 标准参数值 |
| --- | --- |
| 工作电压 | 总线24V |
| 监视电流 | ≤0.8mA |
| 报警电流 | ≤1.8mA |
| 报警确认灯 | 红色，巡检时闪烁，报警时常亮 |
| 编码方式 | 十进制电子编码 |
| 工作温度 | -10℃～＋55℃ |
| 相对湿度 | ≤95％，不结露 |

- 4.2.4 手动报警按钮

| 技术参数名称 | 标准参数值 |
| --- | --- |
| 工作电压 | 总线24V |
| 监视电流 | ≤0.6mA |
| 报警电流 | ≤1.8mA |
| 线制 | 与控制器无极性二线制连接 |
| 输出容量 | 额定DC30V/100mA无源输出触点信号，接触电阻≤100m |
| 工作温度 | -10℃～＋55℃ |
| 相对湿度 | ≤95％，不结露 |

- 4.2.5 声光报警器

| 技术参数名称 |  | 标准参数值 |
| --- | --- | --- |
| 工作电压 | 信号总线电压 | 16V～28V |
|  | 电源总线电压 | DC20V～DC28V |
| 工作电流 | 总线监视电流 | ≤0.8mA |
|  | 总线启动电流 | ≤6.0mA |
|  | 电源监视电流 | ≤10mA |
|  | 电源动作电流 | ≤160mA |
| 接线线制 |  | 四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接 |
| 声压级 |  | ≥85dB |
| 闪光频率 |  | 0.8Hz～1.0Hz |
| 变调周期 |  | 4(1±20％)s |
| 声调 |  | 火警声 |
| 使用环境 | 工作温度 | -10℃～＋55℃ |
|  | 相对湿度 | ≤95％，不结露 |

- 4.2.6 输入/输出模块

| 技术参数名称 |  | 标准参数值 |
| --- | --- | --- |
| 工作电压 | 总线电压 | 总线24V |
|  | 电源电压 | DC24V |
| 监视电流 | 总线电流 | ≤1mA |
|  | 电源电流 | ≤5mA |
| 动作电流 | 总线电流 | ≤3mA |
|  | 电源电流 | ≤20mA |
| 接线线制 |  | 四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与DC24V电源线采用无极性二线制连接 |
| 无源输出触点容量 |  | DC24V/2A，正常时触点阻值为100kΩ，启动时闭合，适用于12V～48V直流或交流 |
| 输出控制方式 |  | 脉冲、电平(继电器常开触点输出或有源输出，脉冲启动时继电器吸合时间为10s) |
| 出厂设置 |  | 常开检线输入、无源输出方式 |
| 使用环境 | 工作温度 | -10℃～＋55℃ |
|  | 相对湿度 | ≤95％，不结露 |

- 4.3电缆隧道温度监测系统

电缆隧道温度监测系统需要实时与电缆隧道消防及火灾报警系统实现联动。系统主要由分布式测温主机、感温光纤、图文工作站等组成。

4.3.1硬件设备

4.3.1.1测温主机

（1）光纤测温主机应为基于拉曼散射效应的分布式光纤测温主机。

（2）具有温度修正、自动测知光纤长度、时间设定、系统自检和web网络访问等功能。

（3）光纤测温主机必须提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的消防产品型式检验报告(依据国家标准GB 16280-2014)；

(4)光纤测温主机的型式检验报告中须有“小尺寸高温响应试验”检测项，且检测结论为合格。

（5）光纤测温主机激光源应符合Class1级的标准，并提供等级证书或检测报告。

（6）技术指标

| 技术参数名称 | 要求值 |
| --- | --- |
| 单机最大测量范围 | 10km |
| 温度精度 | ≤±2℃（出具同系列产品的校准证书） |
| 定位精度 | ≤±0.1m（出具同系列产品的校准证书） |
| 空间分辨率 | ≤±0.5m（出具同系列产品的校准证书） |
| 单通道测量时间 | 不大于3秒（出具同系列产品的校准证书） |
| 测温主机寿命 | ≥20年，与主站服务器相互独立 |
| 测试通道端口 | 4通道 |
| 测温主机工作温度/湿度 | 0～40ºC；5～95％无凝结 |
| 测温主机操作系统 | 嵌入式操作系统 |
| 上位机操作系统 | 最新版redhat Linux正版操作系统 |
| 串行接口 | RS232/485 |
| USB接口 | 1个 |
| 激光源的寿命 | ≥20年 |
| 激光源功率 | Class 1 |
| 光转换开关寿命 | ≥20年；不接受机械式（继电器）转换开关 |
| 通信协议 | 中标单位应免费配合完成测温数据的远程传输，并按照相关规约传入招标方要求的集中监控系统数据库。 |
| 远传通信端口 | TCP/IP接口,10/100M以太网口 |
| 短信发送模块 | 1个 |
| SIM卡 | 1张，选用移动SIM卡，一次性充值1000元资费 |
| 服务器 | 机架式服务器，主频2.66GHZ、内存不小于8G，硬盘2T，机架式 |
| 显示器 | 19寸液晶彩显（LED） |
| 设备产地 | 中标单位提供 |

4.2.1.2感温光纤

分布式感温光纤外护套为高性能的低烟无卤素阻燃热塑型材料，感温光纤具有优良的热传导特性、机械性能、防水性能及抗腐蚀特性，同时还需有防昆虫及啮齿动物的措施, 为了保证动力电缆使用的安全性，本项目中所使用的感温光缆必须通过国家权威机构出具的耐压绝缘测试、光缆机械性能和衰减检验，并提供检验报告。

分布式感温光纤悬吊安装在隧道顶部中间位置，距离顶部的距离为75～150mm，每隔1.5m固定一次，且与灯具的水平距离不小于0.2m。

技术指标：

| 技术参数名称 | 要求值 |
| --- | --- |
| 感温光纤模式 | 多模50/125μm，或62.5/125μm |
| 感温光纤芯数 | 1芯 |
| 外部直径 | 不大于4mm |
| 外护套材料 | 低烟无卤，阻燃型热塑材料 |
| 抗张强度 | 工作时不小于600 N 敷设时不小于1000 N |
| 抗压强度 | 工作时 不小于 300 N/10cm 敷设时 不小于 1000 N/10cm |
| 线性碾压力 | 300N/cm引起～0.3mm的变形 |
| 允许的曲率半径 | 工作时 光纤外径的10倍 敷设时 光纤外径的20倍 |
| 温度范围 | -20℃～120℃ |
| 使用年限 | 20年 |
| 标准 | IEC 60332-3C |

4.3.2系统监控软件

（1）监控软件应基于WEB技术开发，可通过操作系统的IE浏览器对系统进行远程访问，能查看所有的温度数据和报警信息，能对系统进行参数设置、远程调试。

（2）主监控系统软件采用先进的MYSQL数据库，并提供数据库用户字典。

（3）主监控系统软件为多窗口应用，中文界面。

（4）实时显示线路上的温度分布曲线、各点温度随时间变化曲线。

（5）出现报警信号时可切换到报警画面及故障信号所在区域的分布图，并显示故障区域最高温度或其他相关报警指标。

（6）光纤测温系统能提供强大数据库，存储所有测量和配置数据。在测量过程中可同步浏览，可轻易通过时间段、事件或标题找到测量数据，可方便地为项目调试和文件归档列出详细的报告。

（7）软件能够进行数据备份，能导入/导出所有相关数据。

（8）监控软件实现权限分级管理，设立多级管理权限，操作员管理权限、维护人员管理权限以及完全管理权限。

（9）测量：能对测量区域在长度上进行分区，对某些区域进行局部重点监测。

（10）通讯规约：温度监测系统的通信规约需要与隧道综合监控管理平台的通信规约一致，确保数据能够上送隧道综合监控管理平台，并接受隧道综合监控管理平台的统一管理。

（11）软件系统可同时连接扩容的多台光纤测温主机，并实现上述所有功能。

（12）能记录十年内历史信息，还应有历史信息查询系统，具有相同测温点不同时期测温比较功能。

系统应实时显示线路上的温度分布曲线、各点温度随时间变化曲线和常规监控指标，正常显示为监控域全局状态视图。

系统应具备实时在线监测电缆表面温度的功能，具备集温度测量、分区设置、报警设置、报警判断等功能于一体的集成操作界面。系统应具备设定定温预警、报警和差温报警等功能；

系统应具备温度修正、自动检测光纤长度、时间设定等功能；

系统应具备系统自检和异常温度报警处理功能，自检出系统异常和温度异常时，外部接点发出报警信号；

光纤主机须是符合集成度高、可靠性高的嵌入式系统而开发，具备基于web集成操作界面；

系统能提供强大数据库，存储所有测量和配置数据。在测量过程中可同步浏览，可以方便的根据事件、时间或者位置信息获取历史数据。

软件系统应可以同时连接扩容多台测温主机，同时一台测温主机可以同时被多个软件系统连接，实现上述所有功能，系统应具有开放性架构，提供符合国际标准的通讯方案，确保预留同外界通信的通讯接口。

- 4.4电缆隧道视频及环境监控系统

4.4.1系统功能

- 系统应具备软硬件的扩充能力，支持系统结构的扩展和功能升级；

- 系统所提供的支撑软件能支持用户进一步开发应用软件；

- 系统的软硬件接口应采用国际标准或工业标准；

- 系统应具备开放的二次接口。

- 系统具有链路检测功能。

- 系统具有适度的超前性和设备的互换性，为系统的增容或改造留有余地。

- 隧道环境监测系统主要对隧道内的气体、集水坑液位进行监测。通过对隧道的氧气及有毒易燃气体进行监测确保进入隧道人员的安全，并根据气体的浓度监测情况开启风机进行隧道通风换气。通过液位传感器实时监测隧道内集水坑的液位高度，并根据液位高度启停水泵进行排水操作，确保隧道内的电缆不会长期被水浸泡腐蚀。

- 环境监控系统应具备高度的集成性，所有传感器采集数据通过通信电缆传输给区域控制单元，由区域控制单元通过内置的光纤交换机通过光纤环网上传至监控中心。视频摄像头的视频数据也通过区域控制单元上传值监控中心硬盘录像机内。

- 隧道内布置的区域控制单元应实现根据现场水位传感器、气体传感器检测数据是否达到警戒值与水泵、风机、照明系统进行联动控制。

- 区域控制单元应支持本地工作模式、远程工作模式、手动工作模式、自动工作模式。应采用多种滤波电路及算法滤除被采集信号各种噪声，输出端口采用隔离继电器控制输出，满足各种弱点信号的控制要求。

- 区域控制单元应实时接收气体、水位、井盖等传感器的状态信号，然后通过以太网口接入光纤网，把环境数据送至集中监控平台。网络及串口接口应有光电隔离和电源隔离技术，有效抑制闪电、雷击、ESD和共地干扰。

- 区域控制单元应具备良好的电磁兼容性，执行标准及等级应满足：GB/T 17626.2 4A级；GB/T 17626.3 3A级； GB/T 17626.4  4A级； GB/T 17626.5 4A级； GBT 17626.6 3A级； GB/T 17626.8 5A级； GB/T 17626.9 5A级； GB/T 17626.10 5A级； GB/T 17626.16 4A级，并须提供第三方权威机构的检测报告原件以备查验

- 区域控制单元防护等级应达到IP68，并提供相关检测机构的检测报告以备查验。

- 投标方应保证其所提供区域控制单元具备现场组建环网功能。

- 投标方应保证其所提供的区域控制单元内置有千兆光纤交换机，不允许在隧道内外置交换机。

4.4.2网络结构

（1）本隧道监控系统必须经过防火墙后，方可接入综合数据网；

（2）所有视频监控探头接入至各区域的控制单元，区域控制单元之间组成光纤环网，具有通信自愈功能；

（3）具备合理网络架构和信息处理机制，保证在正常运行状态及事故状态下均不会出现因为网络负荷过重而导致系统死机或严重影响系统运行速度的情况；

（4）在电缆隧道综合监控管理平台的综合管理下具有与电缆隧道其它子系统联动的功能。

4.4.3硬件设备

- 采用模块化结构和选用方便扩展、配套、运行维护的标准化、系列化产品，并应具有较强的适应环境能力；

- 应有明确的运行指示。

硬件设备由以下几部分组成：视频监控设备、氧气浓度探测器、水位探测器、状态采集器、报警控制设备、网络设备、存储设备、处理主机、门禁子系统、联动控制设备、后台服务器、显示设备等。

视频监控设备实现对隧道内的现场视频情况进行实时采集和处理，从而实现实时视频监控。氧气浓度探测器、水位探测器实现对隧道环境参数进行采集，状态采集器实现对隧道风机、排水泵、照明系统的工作状态进行采集，网络设备、存储设备和处理主机实现对采集的视频数据、环境数据和设备状态数据进行传输、存储和处理，通过报警控制设备和联动控制设备实现系统报警和相关的智能联动控制。门禁子系统主要由门禁控制器、门禁读卡器、卡片、电控锁、人脸识别、密码锁以及相应的软件和其它相关门禁设备构成，实现电缆隧道的防盗门禁功能，在输电所在线监控平台可进行远程授权，后台服务器和显示设备对采集的视频、环境和设备信息按用户要求进行处理和显示。

4.4.4软件系统

- 服务器采用最新正版Redhat Linux操作系统；

- 建立一种面向用户的、灵活丰富的应用软件设计环境，以利于用户根据应用的需要安全地对应用软件进行补充、修改、移植、生成或剪裁；

- 建立数据库对视频、环境信息、报警信息、配置信息等进行统一管理；

- 运行应用软件时应合理使用系统资源，避免不断消耗系统资源而导致系统死机。

4.4.5系统性能指标

可用率≥99%；

环境监测设备平均无故障工作时间MTBF≥50000小时；

视频监控设备平均无故障工作时间MTBF≥25000小时；

视频控制切换响应时间≤1秒；

控制响应时间≤1秒；

监控画面显示与实际事件发生时间差≤0.5秒；

事件报警到系统自动记录相应画面时间差≤1秒；

各报警探头报警到后台信息显示时间差≤0.5秒；

各报警探头报警到监控中心显示时间差≤1秒；

系统时钟精度≤1秒；

摄像机视频录像保存时间≥1个月；

环境信息历史数据保存时间≥1个月。

4.4.6视频编解码标准

- 基本要求

- 编码模式：应支持双码流编码模式，即实时流（主码流）和辅码流；辅码流支持3GPP流封装；

- 分辨率：实时流的视频分辨率应至少达到4CIF，辅码流的视频分辨率应支持CIF、QCIF或QVGA；

- 码流带宽：实时流带宽至少为128kbps~4Mbps，辅码流带宽至少为64kbps~1Mbps；

- 封装格式：实时流和辅码流支持PS流封装。

- H.264 Constrained Baseline Profile要求

编码器必须支持H.264 Constrained Baseline Profile，包括如下选项：

- 支持H.264 / MPEG4 Part 10基本语法格式；

- 支持I Slices，P Slices，其中P Slice只支持1个参考帧；(I and P Slice)；

- 支持CAVLC 自适应变长编码；(CAVLC Entropy Coding) ；

- 支持Loop Filter环路滤波；（In-Loop Deblocking Filter）；

- 支持整像素、1/2运动搜索和1/4运动搜索。

- H.264 Main Profile要求

编码器支持H.264 Main Profile，包括如下选项：

- 支持Interlace编码方式；

- 支持B Slice编码，B Slice仅使用2个参考帧，B Slice本身不作参考；

- 支持CABAC。

- 编码器码流限制

为了保证码流解析的效率，对编码器产生的码流有如下限制：

- 比特流中应当在每个I帧之前都出现相应的SPS和PPS；

- 当一个视频帧被分成多个Slice进行编码时，比特流中应当出现AUD语法元素进行划界；

- 必须支持CBR和VBR两种码率控制方式，CBR码率波动不能超过15％，VBR波动幅度可以不做要求。

- H.264级别（Level）要求

对于标清及以下应用，H.264编码Level不应超过Level3.0，对于高清应用，Level不应超过4.2。各级Level的限制如下表：

| Level number | MaxMBPS (MB/s) | MaxFS (MBs) | MaxDPB (1024 bytes) | MaxBR (1000 bits/s or 1200 bits/s) | MaxCPB (1000 bits or 1200 bits) | MaxVmvR (luma frame samples) | MinCR | MaxMvsPer2Mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 485 | 99 | 148.5 | 64 | 175 | [-64,+63.75] | 2 | - |
| 1b | 1 485 | 99 | 148.5 | 128 | 350 | [-64,+63.75] | 2 | - |
| 1.1 | 3 000 | 396 | 337.5 | 192 | 500 | [-128,+127.75] | 2 | - |
| 1.2 | 6 000 | 396 | 891.0 | 384 | 1 000 | [-128,+127.75] | 2 | - |
| 1.3 | 11 880 | 396 | 891.0 | 768 | 2 000 | [-128,+127.75] | 2 | - |
| 2 | 11 880 | 396 | 891.0 | 2 000 | 2 000 | [-128,+127.75] | 2 | - |
| 2.1 | 19 800 | 792 | 1 782.0 | 4 000 | 4 000 | [-256,+255.75] | 2 | - |
| 2.2 | 20 250 | 1 620 | 3 037.5 | 4 000 | 4 000 | [-256,+255.75] | 2 | - |
| 3 | 40 500 | 1 620 | 3 037.5 | 10 000 | 10 000 | [-256,+255.75] | 2 | 32 |
| 3.1 | 108000 | 3600 | 6750.0 | 14 000 | 14 000 | [-512,+511.75] | 4 | 16 |
| 3.2 | 216000 | 5120 | 7680.0 | 20 000 | 20 000 | [-512,+511.75] | 4 | 16 |
| 4 | 245760 | 8192 | 12288.0 | 20 000 | 25 000 | [-512,+511.75] | 4 | 16 |
| 4.1 | 245760 | 8192 | 12288.0 | 50 000 | 62 500 | [-512,+511.75] | 2 | 16 |
| 4.2 | 522240 | 8704 | 13056.0 | 50 000 | 62 500 | [-512,+511.75] | 2 | 16 |

4.4.7系统各部分硬件详细要求

4.4.7.1视频及环境监控主机

- 服务器采用最新正版Redhat Linux操作系统及专用硬件平台，中文界面，支持单鼠标操作，具有多机主从工作能力；

- 采集电缆隧道各监控对象的视频，经过压缩编码传输到海口供电局输电在线监控监控中心，视频编解码器至少能压缩处理和上传8路视频信号（通过视频分割的方法集成的多路视频单路传输计为一路）；

- 具备VGA和BNC输出口，可直接通过显示器/监视器实时监视不少于8路实时视频，本地输入每个通道支持D1编码；

- 应具备与消防系统的互联，实现对风机、排水泵、照明系统、门禁等信息的采集和控制，接口协议必须符合海南电网相关规范要求；

- 以OSD方式显示摄像机的名称，支持汉字、字母、数字、字符等混合模式，且字符总长至少支持32个字节，显示信息包括地名、电压等级、站名、安装点和摄像机类型等内容；发生告警时，应增加简要告警内容；

- 具备与海口供电局监控主站对时能力；

- 可外接不少于8块SATA硬盘，能以系统定时录像、报警启动录像、用户手动录像等多种方式启动录像功能，对所有摄像点的长时间循环录像；

- 具备16路4～20mA的标准电流环信号的接入能力，具备2路RS-485/232接口；

- 同时具备模拟摄像机和数字摄像机的接入功能，通道参数独立可调；

- 视频编解码标准符合3.2.6的要求，音频编解码标准符合ITU-T G.711；

- 失电后重新上电，具备自动恢复功能；

- 具有良好的电磁兼容能力，装置的快速瞬变干扰试验、高频干扰试验、浪涌试验、静电放电干扰试验、辐射电磁场干扰试验等应满足《远动终端设备》GB/T13729-2002规定中4级的要求。

4.4.7.2视频监控设备

视频监控设备包括智能网络高速球、网络中速球、网络固定摄像机、网络高清摄像机等；所有摄像机的视频编解码标准符合3.2.6的要求，音频编解码标准符合ITU-T G.711。

4.4.7.2.1智能红外网络高速球

- 成像元件：单片/三片CCD；

- 可预设预置位：≥256个；

- 变焦倍数：光学变焦≥30倍，数字变焦≥8倍；

- 水平解析度：彩色≥540线，黑白≥570线；

- 有效像素：≥200万像素；

- 最低照度：≤0.001Lux/f1.2。

- 宽动态范围：≥128倍；

- 旋转角度：水平360°连续，垂直0°～180°，误差小于等于±0.1°；

- 旋转速度：水平≥400°/s，垂直≥180°/s，速度5级以上可调；

- 预设巡航：≥6组，预置位切换速度5级以上可调，停留时间1s～128s可调；

- 隐私遮挡区域：≥4个；

- 动态侦测：开/关可选，≥64个可设置区域；

- 报警：输入≥4个，输出≥2个；

- 具备RS485接口；

- 具备音频输入/输出口；

- 环境温度：-20℃～+70℃；

- 环境湿度：10%～95%RH，无冷凝；

- 功耗：≤30W；

- 信噪比：≥50db；

- 防护等级：IP66；

- 同步方式：内同步；

- 黑白自动转换；

- 具有背光补偿功能；

- 可自动/手动聚焦；

- 内置防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T17626.5  4级标准；

- 全天候防护罩，内置自动恒温装置；

- 能承受冲力为8kg的高压水冲洗；

- EMC相关指标应满足《远动终端设备》GB/T13729-2002规定中4级的要求；

（29）视频压缩：H.265HighProfile/H.265MainProfile；

（30）图像分辨率：≥1920*1080；

（31）音频压缩：G.711a/G.711mu/PCM。

4.4.7.2.2红外网络固定摄像机

- 成像元件：单片/三片CCD；

- 水平解析度：彩色≥540线，黑白≥570线；

- 有效像素：≥200万像素；

- 最低照度：≤0.001Lux/f1.2；

- 宽动态范围：≥128倍；

- 隐私遮挡区域：≥4个；

- 动态侦测：开/关可选，≥64个可设置区域；

- 报警：输入≥2个，输出≥2个；

- 具备RS485接口；

- 具备音频输入/输出口；

- 环境温度：-20℃～+60℃；

- 环境湿度：10%～95%RH，无冷凝；

- 功耗：≤20W；

- 信噪比：≥50db；

- 防护等级：IP67；

- 具有背光补偿功能；

- 内置防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T17626.5  4级标准；

- 全天候防护罩，内置自动恒温装置；

- EMC相关指标应满足《远动终端设备》GB/T13729-2002规定中4级的要求。

（20）视频压缩：H.265HighProfile/H.265MainProfile；

（21）图像分辨率：≥1920*1080；

（22）音频压缩：G.711a/G.711mu/PCM。

- 4.4.7.2.3  Ai分析NVR要求

（1）IP通道接入：16路@320Mbps；

（2）录像分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

（3）盘位：16个SATA接口（前置热插拔），1个eSATA接口，最大支持6TB硬盘；

（4）阵列：RAID0、 RAID1、 RAID5、 RAID6、 RAID10；

（5）周界防范

视频流：最大16路越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域报警及联动；

图片流：支持全路数开启越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域报警图片二次过滤及联动；

（6）视频输出：2路HDMI，2路VGA；

（7）音频输出 2路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）；

（8）语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）；

（9）网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；

（10）串行接口：1个，标准RS-485全双工串行接口；1个，键盘485接口；1个，标准RS-232串行接口；

（11）USB接口：3个，1个USB 3.0（后），2个USB 2.0（前）；

（12）报警输入/输出：16进8出；

（13）电源：AC 220V；

（14）功耗(不含硬盘)：≤70W；

（15）工作温度：-10℃--＋55℃；

（16）工作湿度：10%--90%；

（17）机箱：3U机箱；

（18）尺寸：不大于450mm（宽）× 500mm（深）×150mm（高）；

（19）重量（不含硬盘）：≤13Kg。

4.4.7.2.4 AI加速模块

（1）算力：INT8： 16TOPS、FP16： 8TFLOPS；

（2）内存：8GB；

（3）体积：不大于52 x 38 x 10.2mm；

（4）重量：不大于32g；

（5）温度:-25℃ to +80℃；

（6）能力:最大支持 16 路高清视频实时分析;支持 JPEG 硬编解码、 PNG 硬解码、 视频硬编解码， 释放 CPU 资源；

（7）接口:PCIE 3.0 x4， RGMII, USB 等嵌入式模块；

（8）功耗:不大于13W。

- 应急通信系统应具备的功能

应急通信系统主要用于隧道内通信联系，可以在各种情况下通过广播、电话等实现通信联系。隧道中设置工业防水电话、与监控中心调度服务台实现通信。

系统应具备在紧急状况发生时，现场人员可向指挥中心汇报、请求支援等；

系统应具备在突发事件发生时，如火灾或非法人员入侵等，指挥中心可通过应急广播向指定区间或整个隧道广播喊话或播放特定音频文件，疏散现场人员或吓退入侵者。

应具备指挥中心可通过广播呼叫联系现场人员，或要求其进行立即进行电话回复功能；

控制中心应可呼叫任一终端电话，附近的工作人员就近接听，也可通过任一终端呼叫控制中心。

工作人员应可通过任一现场终端呼叫其他区域终端。

系统应具有号码配置、呼叫、中继、录音、广播、报警等功能。

电缆隧道外界人员可通过系统值班电话、公网电话拨打隧道内工作人员专用手机进行通信。

本系统软件及硬件数据协议的接口应开放，保证本系统设备的数据信息能够无缝接入上级系统的集中监控平台。

电话接入主机须满足IP68，并提供第三方检测报告。

工业防水电话须满足IP65，并提供第三方检测报告。

- 工业防水电话主要技术指标

| 参数名称 | 标准参数值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- |
| 工作频率 | 300 Hz～3400 Hz |  |
| 铃流 | 频率25Hz |  |
| 振铃 | 通1S/断4S |  |
| 工作电源 | 220VAC±10%，50Hz |  |
| 环境温湿度 | -40 ℃～+60 ℃、10～90%（无冷凝） |  |
| 防护等级 | IP65 |  |
| 振铃声级 | ≥ 80 dB |  |

4.4.7.3环境信息采集设备

环境信息采集设备包括氧气浓度传感器、温度传感器、湿度传感器、水位探测器、状态采集及联动控制器、门禁等。

4.3.7.3.1 区域控制单元

采用硬件高度集成化及超低功耗设计和抗干扰及保护技术，由信号调整单元、数据采集单元、嵌入式计算机及通讯传输单元组成，具备1路上行RJ45以太网接口、8路模拟量输入接口、6路数字量输入接口及6路继电器输出接口，支持RSTP、MODBUS协议，支持IEEE802.1x、ACL标准，支持QOS，支持配置及程序远程升级，支持现场配置及现场编程。

| 技术参数名称 | 标准参数值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- |
| 模拟量输入接口 | AI 12路差分输入 |  |
| 数字量接口 | DI 12路，DO 12路 |  |
| RS485接口 | 2路 |  |
| 通讯接口 | 2个SFP 1000BASE-X,8个RJ45 10/100BASE-T,2个RS485 |  |
| 速率 | 8口10/100bps自适应，2口1Gbps |  |
| 通信协议 | Modbus TCP |  |
| 电源输出 | 24VDC |  |
| 工作环境 | -25~85℃，5~95%RH，不凝露 |  |
| 储存温度、湿度 | -60~125℃，5~95%RH，不凝露 |  |
| 防护等级 | IP68 |  |
| EMC等级 | Ⅳ级 |  |

1、氧气传感器技术参数：

| 技术参数名称 | 标准参数值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0-30%VOL |  |
| 工作电压 | 24 VDC |  |
| 安装方式 | 壁挂式 |  |
| 防爆形式 | 隔爆型 |  |
| 防护等级 | IP66 |  |
| 防爆标志 | Ex dⅡCT6 |  |

2、CO传感器的技术要求

| 技术参数名称 | 标准参数值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0-500PPM |  |
| 工作电压 | 24VDC |  |
| 安装方式 | 壁挂式 |  |
| 防爆形式 | 隔爆型 |  |
| 防护等级 | IP66 |  |
| 防爆标志 | Ex dⅡCT6 |  |

3、CH4传感器的技术要求

| 技术参数名称 | 标准参数值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0~100%LEL |  |
| 工作电压 | 24VDC |  |
| 安装方式 | 壁挂式 |  |
| 防爆形式 | 隔爆型 |  |
| 防护等级 | IP66 |  |
| 防爆标志 | Ex dⅡCT6 |  |

4、H2S传感器的技术要求

| 技术参数名称 | 标准参数值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0-100PPM |  |
| 工作电压 | 24VDC |  |
| 安装方式 | 壁挂式 |  |
| 防爆形式 | 隔爆型 |  |
| 防护等级 | IP66 |  |
| 防爆标志 | Ex dⅡCT6 |  |

5、水位探测器技术指标

| 技术参数名称 | 标准参数值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- |
| 量程 | 0~2米 |  |
| 输出信号 | 4~20mA |  |
| 屏蔽线缆长度 | 2米 |  |
| 工作电压 | DC24V |  |
| 精度 | 0.5% |  |

6、温湿度变送器技术指标

| 技术参数名称 | 标准参数值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- |
| 准确度 | 温度≤±0.5℃@25℃，湿度3%RH(5%RH~95%RH,25℃) |  |
| 输出信号 | 4~20mA |  |
| 工作电压 | DC10~30V |  |
| 防护等级 | IP65 |  |

4.4.7.3.10门禁

- 具备刷卡开门、密码开门、卡和密码开门、人脸识别、远程控制开门；

- 具备信息记录功能，能记录门禁开启时间及开启人的卡号、姓名、单位等信息，所有的记录信息能远程读取；

- 能按时间、地点进行多种组合的权限设置，具备非法闯入报警、非法卡刷卡报警等多种报警功能；

- 具备安全、休眠、常开、常闭等多种工作状态；

- 具有多路输入、输出接口及RS232/RS485/RJ45通信接口，能和消防系统联动；

- 具备保存30000张不连续用户卡和15000条脱机事件记录信息的存储能力；

- 能在环境温度为-20℃～+70℃，环境湿度为10%～95%RH的条件下工作；

- 所有门禁位置应安装装风机控制模块箱，以便对相应分区风机进行手动控制。

4.4.7.4网络设备

4.4.7.4.1.网络交换机

- 系统应配置交流220V供电的三层网络交换机，所有接入设备必须绑定IP及物理地址；

- 满足电缆隧道电磁兼容标准；

- 采用无阻塞配置的结构设计,保证满配置时能以线速接收帧，并能无延迟地处理；

- 端口支持1000M，采用RJ45接口及光纤；

- 具备网络风暴抑制和网络流控制功能，并能支持组播功能，组播条目在256条以上；

鉴于网络交换机在电缆隧道视频及环境监控系统网络中的重要地位，因此投标单位在投标时应选择成熟、稳定的并在省内电力系统有大量应用业绩的商用产品，并需提供由国家权威机构出具的该产品的电磁兼容测试报告、电磁干扰下的性能测试报告、使用环境温度测试报告、性能测试报告。

4.4.7.4.2光端机

- 视频输入：1路 1.0Vp-p/75Ω；

- 视频接口：网口或BNC；

- 光纤输出接口：FC；

- 微分增益：＜0.1%（典型值）；

- 微分相位：＜0.4°（典型值）；

- 视频信噪比(加权): S/N ≥ 70dB （最大光学链路损耗时）；

- 场 倾 斜：＜0.5%（最大值）；

- 数据格式：RS-232、RS-485 ；

- 通讯速率：0 kbps～300kbps；

- 误 码 率：＜10-9；；

- 平均无故障时间：＞60000小时；

- 兼容PAL制式；

- 环境温度：-10℃～+70℃；

- 环境湿度：10%～95%RH，无冷凝；

- EMC相关指标应满足《远动终端设备》GB/T13729-2002规定中4级的要求。

4.4.7.5存储设备

- 采用IP方式进行存储

- 存储容量按需要配置，应能满足系统一个月的数据存储要求；若不满足要求，需配置相应存储服务器；

- 存储设备应能支持存储管理接口标准（SMI-S）。

## 5功能要求

- 5.1电缆隧道综合监控管理平台

5.1.1主要功能

(1) 能够调用本期工程4个系统的数据进行综合处理并在后台设备上进行显示和报警，如电缆温度实时显示，隧道温度实时显示，隧道集水井水位、氧气含量实时显示，隧道风机状态、排水泵工作状态、隧道照明系统状态实时显示，隧道现场环境视频实时显示，工作井出入口门禁状态实时显示，同时进行异常报警、视频定位等。

(2) 能够实现隧道风机、排水泵、照明系统、工作井出入口门禁系统、视频监控系统的远程控制和智能联动控制，并能在输电管理所电缆在线监测平台中实现远程控制。

(3) 既能够实现就地监控，同时可以通过变电站站内通信机房通信设备和通信网络，与输电所电缆在线监测平台通信，把所有数据上送输电所电缆在线监测平台，同时可以接收输电所电缆在线监测平台的远程控制命令，具有远程监控和管理功能。

(4) 系统具有完善的接口管理功能，能够兼容子系统的升级和新功能系统的接入，具有较强的可扩展性，便于以后的再开发。

5.1.2智能联动控制功能

(1) 电缆隧道温度监测系统向消防及火灾报警控制系统提供火灾报警信息。

(2) 在火灾发生的时候，通过视频监控系统自动定位到火灾现场，在控制室可以看到火灾现场视频情况；同时，在确认有人在火灾现场的情况下，自动打开附近工作井出入口门禁，方便现场人员安全撤离。

(3) 当某段电缆温度发生超温报警，通过视频监控系统自动定位到现场，在控制室可以看到现场情况。

(4) 当隧道某段温度发生超温报警，通过视频监控系统自动定位到现场，在控制室可以看到现场情况。

(5) 当隧道集水井水位超过警戒线时自动启动水泵进行排水。

(6) 当有人非法进入电缆隧道进行破坏和盗窃等行为时自动启动照明灯和摄像头并进行有效视频定位监控、报警。

(7) 当工作人员进入工作井时自动启动照明灯，离开时自动关闭照明灯。

(8) 当隧道内环境中氧气等气体含量及温度超过警戒线预设值时，经后台服务器环境运行评估模型分析后，可以自动控制风机的启停。

- 5.2电缆隧道温度监测系统

电缆隧道温度监测系统应具有以下主要功能：

（1）能向火灾报警控制主机提供准确完整的电缆隧道火灾报警信号。

（2）具备自检功能，能够对测温主机故障、感温光纤故障进行准确报警，并能向火灾报警控制主机提供准确完整的故障信息。

（3）系统数据按以下优先级次序传输：火灾报警数据（最高级）→故障数据→正常数据。

（4）测温主机具备将感温光纤感应的温度信息及火灾信息转变为数字信号并进行数字处理的功能，能将规定的信息上传图文工作站，并能接收图文工作站下达的各种指令，按指令实施各种“业务”处理。

（5）图文工作站具备从测温主机获得的实时测试数据进行处理的功能，且能在调试、维护时对测温主机进行各类参数设置。

（）具有跟视频及环境监测系统联动的功能，当隧道某段温度发出超温报警的时候可以通过视频系统自动定位，在控制室可以看到现场实际情况。

- 5.3电缆隧道视频及环境监控系统

5.3.1监控范围

(1)监视电缆隧道内部及工作井内部、工作井出入口各区域内场景情况；

(2)监视电缆隧道内电缆体、电缆接头、工作井风机、配电变压器等重要运行设备的外观状态；

(3)监视电缆隧道监控预警控制室内场景情况；

(4)监测电缆隧道内主要区域温湿度、氧气、一氧化碳、硫化氢、甲烷浓度；

(5)监测电缆隧道集水井水位；

(6)采集风机、排水泵、照明等现场设备的状态，并能远程控制风机、水泵及照明等现场设备。

（7）门禁子系统具有开门授权进入、开门详细记录、非法开门告警等功能，具有系统故障显示和存档、链路检测和应急开锁功能，同时能跟视频监控系统进行联动。

（8）视频监控系统具有与消防及火灾报警系统联动的功能，当火灾发生时，通过视频系统自动定位到火灾现场，在控制室可以看到现场情况。

5.3.2实时视频监控

- 对监控范围内的设备实现实时视频监控；

- 将所需视频以单摄像头播放或组播方式实时上传，可满足多用户同时访问时的视频传输要求；

(3) 系统能在现场环境条件和所选设备条件下，对防护目标进行准确、实时的监控，能清晰显示和记录防护目标的图像；同时，具备采用智能视频识别技术的图像分析处理能力，通过后台计算机辅助处理，可以及时发现跨越用户预设的、无形警戒边界的目标，在后台设备上发出报警信号并自动保存记录到存储设备。

5.3.3环境信息采集处理

- 能对电缆隧道内的温度、湿度、氧气浓度等环境信息以及集水井水位、风机、排水泵、照明系统等设备工作状态进行实时采集、处理和上传，采集周期小于5秒；

- 可设置不同级别的环境信息告警值；

- 信息历史数据应能至少保存2年，存储周期为10秒至10分钟可调。

5.3.4语音功能

- 对视频监控场景录音、传输和播放；

- 实现双向语音录音功能，播放、保存、回放语音。

5.4.5告警功能

- 告警类型可分为系统软硬件异常告警和监测告警，其中监测告警包括环境信息异常告警、消防告警、非法闯入告警、视频异动告警（变化率可设置）等；

- 告警级别可按照现场实际情况设定，默认三级；

- 当发生监测告警时，监控后台控制相关摄像机自动切换至设定预置位，向监控后台传送报警信息和相关视频，并自动录像；

- 支持单一监测告警联动多个摄像机；

- 电缆隧道内同时发生多点监测告警时，按告警级别高低优先和时间优先的原则显示存储，先上传严重告警关联视频；同等级别的告警按时间先后显示、存储及上传，其它告警点的告警信息不得丢失和误报；

- 告警信息应带时标，精确到秒级；

- 告警录像应以告警信息为索引进行检索和回放。

5.3.6门禁

门禁子系统具有开门授权进入、开门详细记录、非法开门告警等功能，具有系统故障显示和存档、链路检测和应急开锁功能，同时能跟视频监控系统进行联动。

隧道综合监控管理平台能接受系统的门禁权限配置信息，隧道综合监控管理平台优先采用以太网方式将配置信息下发给门禁控制器，并实现对门禁的状态监视和控制。

5.3.7控制功能

- 摄像机控制应具有唯一性，同一时间只允许一个用户操作；

- 能对门禁子系统进行控制：包括数据读取、开关控制、权限调整等；

- 支持自动联动控制与远程手动控制模式。

5.3.8录像管理

- 能对所有监控点设定长时间（一个月）的自动循环录像存储；

- 视频录像以秒为单位的视频流方式存储。

5.3.9远方配置功能

应能接收东莞供电局监控主站下发的指令完成参数配置、布/撤防、预置位设置等配置功能。

5.3.10隧道工作井出入口显示和风机控制功能

在电缆隧道工作井出入口，分别安装LED显示屏，同时显示工作井附近隧道内环境信息，包括氧气、一氧化碳、甲烷、硫化氢浓度含量、温度监测值、集水井水位状况，并通过红色、橙色、绿色三种颜色实现在显示屏上的预警功能。同时在隧道工作井出入口处增加通风风机手动启动按钮，以便运行人员进入工作井前手动强制通风。

5.3.11系统自身联动控制功能

电缆隧道视频及环境监控系统的智能联动控制功能包括：

- 当隧道集水井水位超过警戒线时自动启动水泵进行排水。

- 当有人非法进入电缆隧道进行破坏和盗窃等行为时自动启动照明灯和摄像头并进行有效视频定位监控、报警。

- 当工作人员进入工作井时自动启动照明灯，离开时自动关闭照明灯 。

- 当隧道内环境氧气、一氧化碳、硫化氢、甲烷含量及温度超过警戒线预设值时，经后台服务器环境运行评估模型分析后，可以自动控制风机的启停。

5.3.12与其它子系统实现联动

整套系统具有与消防及火灾报警系统联动的功能，当火灾发生时，通过视频系统自动定位到火灾现场，在控制室可以看到现场情况；在有人进入电缆隧道的情况下，消防报警时门禁子系统自动打开附近工作井门禁，方便人员安全撤离。

- 5.4 信息安全防护要求

在线监测系统的部署应符合南方电网相关信息安全防护方面的要求。

5.4.1总体原则

信息安全防护的总体原则如下：

- 总体安全要求应遵循《南方电网电力二次系统安全防护技术规范》；

- 服务器安全要求应遵循《服务器安全技术要求》；

- 操作系统安全要求应遵循《操作系统安全技术要求》和《操作系统安全评估准则》；

- 数据库安全要求应遵循《数据库管理系统安全技术要求》和《数据库管理系统安全评估准则》；

- 系统整体防护架构需从监测装置、通信网络和主站系统三个层次进行安全防护，实现纵深防御。

5.4.2 监测装置安全防护

监测装置的信息安全防护要求如下：

- 装置应使用安全加密芯片和安全主控软件，并对操作系统进行安全加固；

- 装置应具备身份认证、用户安全策略、访问控制、资源控制、安全审计等功能；

- 装置只允许临时存放状态数据及其设置参数信息，不得存放危害电网安全的敏感信息，例如电缆部件的经纬坐标等；

- 监测数据提取须保留数据日志，确保数据安全性，未经授权不得具有访问权限；

- 采取网络信息安全措施，采用防止非法接入和访问控制措施；中标单位负责按《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》要求，在接入供电局内部网络前需构建安全接入区；

- 中标单位负责按《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》、《信息系统安全等级保护基本要求》(Ⅱ级)要求，在接入供电局网络前，中标单位聘请有“信息安全等级保护测资质”的第三方开展本项目所产生软件（含控制、展示）和硬件进行入网安全性测评，取得第三方的入网安全性测评报告后方可接入网络，相关入网安全性测评产生费用由中标单位负责。

## 6制造工艺的一般要求

- 6.1柜体

- 柜内所安装的元器件应有型式试验报告和合格证。装置结构模式由插件组成插箱或屏柜。装置中的插件应牢固、可靠，可更换。屏柜包括所有安装在屏上的插件、插箱及单个组件应满足防震要求 。插件、插箱应有明显的接地标志。所有元件应排列整齐，层次分明，便于运行、调试、维修和拆装，并留有足够的空间；

- 屏柜下方应设置专用的接地铜排母线，其截面不得小于100 mm2；

- 柜体防护等级IP30级，选用高强度钢组合结构，并充分考虑散热的要求；

- 柜体尺寸为宽800mm、深600mm、高2260mm，结构为前后开门；端子接线位于后门。导线的颜色代号基本上应该与制造厂的标准一致。柜体颜色在合同签订后由招标方最终决定；

- 屏柜均有足够的支撑强度，应提供说明书，以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备，且应提供地脚螺栓孔；

- 屏面应清洁，并涂有一层底漆和两层面漆，以防止在运输、仓储和运行中的腐蚀和锈蚀。屏与屏的内外应清洁，应无灰尘、划痕及油污识别；

- 屏上的所有设备均应有铭牌或标签框，以便于识别，铭牌应该固定在屏的表面或屏内显目的地方, 铭牌应该用透明的丙烯酸树脂制成，铭牌为白底, 其上为黑色的粗体字, 并用中文标注，铭牌的尺寸：400mm×60mm。

- 6.2电源

- 为了保证供电可靠性，放置在电缆隧道监控预警控制室的隧道监控后台设备（包括隧道综合监控管理平台、消防及火灾报警系统、高压电力电缆温度监测及载流量分析系统、电缆隧道温度监测系统、电缆隧道视频及环境监控系统）由专门配置的UPS系统供电，选用一套5kVA UPS电源，带100Ah蓄电池。正常情况下，UPS系统从控制室内380V交流配电屏获取交流电源；交流电源失电后，由UPS系统自带蓄电池提供电源支持，蓄电池容量按事故状态下供电2小时考虑；

UPS电源具体参数要求如下：

UPS类型:在线式UPS

UPS额定容量:不小于5 KVA

UPS转换时间:0 ms

UPS电源效率:95%

电池类型: 自带100Ah蓄电池

输出电压:220(1±2%) V

输出电压频率范围:50(1±0.2%) Hz

输入电压:115 - 300 V

输入电压频率范围:40 - 60 Hz

续航时间：不短于2小时

- 电源由柜内配电器集中辐射式配送，机柜中安装配电接线端子，每路电源都有标签详细说明，便于维护、检修；

- 当供电电缆较长不能满足设备供电质量要求，或个别设备所需电源较特殊时，可向该设备直接提供AC 220V/50Hz交流电源，在设备前端安装独立电源适配器转换成所需要的电源；

- 电源配电器必须具备防雷和防过电压能力，电源电压在+10%～-15%额定电压、频率在+2%～-2%范围变化时，设备各项性能和技术指标均能满足系统要求。

- 6.3  线缆线路

- 系统所使用的通用电缆可分为：电源电缆（导线截面积不小于1.5 mm2）、视频电缆（SYV75－5）、控制电缆（导线截面积不小于0.75 mm2）、屏蔽双绞线、光缆等；

- 所有电缆应为铠装阻燃A类电缆，对高压电磁场有良好的屏蔽作用。

- 6.4 防雷与抗干扰

- 系统应具有完善的防雷措施，应在电源电缆、视频电缆、控制电缆两端分别装设电源避雷器、视频信号避雷器和数据信号避雷器；

- 电源避雷器的标称放电电流不小于10kA（8/20µs），视频信号避雷器和数据信号避雷器的标称放电电流不小于5kA（8/20µs）；

- 避雷器应连接在被保护设备的相应端口上，避雷器输出端与被保护设备的输入端口相连，避雷器宜安装在屏柜内，固定在设备机架上或附近支撑物上；

- 避雷器接地端宜采用截面积不小于2.5mm2的铜芯导线与屏柜内局部等电位接地端子板连接，接地线应平直；

- 系统与外部接口处应按照需要装设隔离变压器或光电隔离器件，防止外部干扰信号侵入；

- 采用具有屏蔽层的各种阻燃线缆，机柜内所有接地都应统一接在柜内的接地铜排上，接地铜排通过不小于50平方毫米的多股软铜线与站内接地网可靠相连；

- 摄像机外壳、场地设备箱及摄像机立杆等应进行良好接地，所有柜体内设备的金属外壳应可靠接地，柜门等活动部分应与柜体良好连接；

- 摄像机应处于避雷针（避雷线）的有效保护范围之内，当摄像机独立架设时，应距避雷针4米之外；

- 设备应有工作接地和外壳接地，并具有明显标识；

- 线缆敷设应尽量利用电缆隧道内的电缆槽盒，室内线缆应穿阻燃硬质塑料管；在电缆隧道内敷设时，不得与一次电缆同层敷设。

## 7双方工作安排

- 7.1 招标方职责

- 负责提供电缆隧道综合监控系统所需的现场设备布置图, 确定监控范围及内容；

- 负责协调与其他系统互联的接口工作；

- 负责场地准备, 并配合现场调试；

- 负责提供工程安装所需的安全条件；

- 按照《广东电网变电站视频及环境监控系统验收规范》、《广东电网公司城市电力电缆隧道建设标准》和本招标技术条件书相关要求进行各阶段验收。

- 7.2 投标方职责

- 投标方应对招标文件提出的各项需求逐项应答、具体说明，并对其真实性负责；并提出详细的技术方案及项目实施方案；

- 投标方需保证中标各型号产品有既往使用业绩；

- 投标方必须向招标方保证工程人员组织的稳定性，保证工程按招标方的要求如期进行；在本工程结束前，参加本工程的人员变动必须取得招标方同意；

- 负责提供投标范围内所有硬件设备以及这些设备之间的联接电缆；

- 负责投标范围内所有设备的施工、安装和调试工作，最终满足招标方的验收要求。

- 负责提供系统运行所需要的软件, 如系统软件、支撑软件及招标方所要求的应用软件, 所有软件均是最新版本的可靠稳定软件；

- 负责提供供货范围内所有设备的文件资料和运行维护手册，并按照《广东电网公司电网工程资料电子化移交管理规定（试行）》的要求提供相应的电子文档；

- 负责召开设计联络会；

- 负责对招标方专业人员的技术培训 (包括硬件、软件的维护及运行培训), 并提供必要的工作场地；

- 各阶段验收按照《广东电网变电站视频及环境监控系统验收规范》、《广东电网公司城市电力电缆隧道建设标准》和本招标技术条件书相关要求；

- 负责系统设备的运输和保险；

- 负责系统在保证期内的正常运行；

- 保证期以后应招标方要求, 协助招标方对所供系统进行扩容升级、增加功能等工作, 并优惠提供最新开发的应用软件；

- 投标方所提供的第三方生产厂商的硬件和软件，应提供最终用户的使用权。投标者必须在系统交付用户使用时提供一切所使用的第三方软件的版权证明。招标方因使用投标者提供的硬件和软件引起对任何第三方的侵权责任及所造成的所有损失均由投标者承担；

- 投标方对提供的所有设备（包括视频处理单元、视频监控设备、网络设备、门禁等）必须提供满足招标文件要求的国家或行业检测机构出具的检测证明，否者视为无效；

- 不论中标与否，投标方对其持有的招标方的事务、业务或操作方法等机密信息和技术文件实行严格保密，并签定保密协议；除非招标方授权，投标方不得在任何时候向任何人透露任何保密信息。投标方承诺对本方参加该项目的所有人员进行保密教育，并不向第三方透露招标方有关该项目的内容。

- 7.3项目管理

合同签定后，投标方应指定负责本工程的项目经理，负责协调投标方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

- 7.4资料管理

投标方应提供站端系统所有设备的图纸、技术文件、用户手册、维护手册等资料,并对所提供的全部技术资料的准确性负责，资料和图纸应提供电子版一套，书面材料3套。具体包括：

- 全部设备的配置和构成图, 包括系统配置、功能框图、逻辑电路图纸、安装尺寸图和基础图等；

- 全部设备的技术说明书, 包括型号、技术特点和性能参数等；

- 所有主要部件和连接电缆的连线图；

- 设备和机柜的布置和连线图；

- 与招标方设备连接的详细端子图；

- 所有软件的说明书、使用手册、功能设计文件及画面定义指南等；

- 备品备件清册；

- 设备的安装手册；

- 诊断维护手册；

- 培训教材、培训的建议日期、时间表和课程表；

- 设备的例行试验报告；

- 设备的出厂检验报告；

- 工程竣工资料等等；

- 资料和图纸提交进度；

- 操作系统及应用软件应注明版本号；

- 按合同制订出设计、材料供货、制造、培训和设备交货各阶段的详细计划和现场试验的建议计划。

投标方负责在合同签字生效后一个月内提供所供设备的配置图和有关技术资料和培训资料； 设备出厂前一个月内提供设备安装的所有资料；工程验收后一个月内提交全部设备运行及维护的软、硬件竣工图（包括电子化的CAD图纸）。

- 7.5工程设计

技术协议签定7日内, 根据招标方的技术要求、监视点数量、提供的现场设备布置图、电缆隧道走向及工作井的布置图等资料, 进行实地核查后, 进行整体设计, 全部设计图纸初稿要双方在现场核对修改后, 并经招标方认可, 方可成为施工图纸。

- 7.6设计联络会与培训

7.6.1  设计联络会

为了确认本系统的设计方案，确定各互联系统软硬件接口界面，交换必需的设计配合资料，协调工程进度，投标方应在设计联络会召开前二周, 提交给招标方需要确认的图纸和资料。

由投标方负责设计联络会费用，由广东电网公司、建设单位、设计单位、测试单位等参加。

设计联络会议内容为:

- 确认系统的详细设计方案；

- 确认系统的项目实施方案；

- 讨论/确定培训计划；

- 讨论/确定工程进度要求；

- 讨论/确定现场安装计划要求；

- 讨论/确定现场验收 (SAT)计划。

7.6.2  培训

- 投标方负责对招标方技术人员及运行、维护人员的培训；

- 招标方将选派技术人员在投标方工程师的指导下参加电缆隧道综合监控系统培训；

- 由投标方负责免费提供培训，招标方选派人员参加；

- 培训内容为电缆隧道综合监控系统的系统结构、设计原理、设备接口、网络接口、现场安装、调试、维护、使用、故障诊断等；

- 经过培训的技术人员应能熟悉站系统的运行, 并能进行一般的维护, 能够应用投标方提供的软件平台进行视频及环境信息的浏览、调阅、备份及生成运行日志等。

- 7.7现场服务及售后服务

7.7.1  投标方应派代表到现场指导安装、调试和运行，并负责解决合同设备制造及性能等方面的有关问题，详细解答合同范围内招标方提出的问题。

7.7.2  在产品质保期内有制造质量的设备，由投标方负责修理或更换。对非投标方责任造成的设备损坏，投标方有优先提供配件和修理的义务。

7.7.3   对招标方选购的与本合同设备有关的配套设备，投标方有提供技术配合的义务，并不由此而增加任何费用。

7.7.4  售后服务要求

7.7.4.1设备服务要求

- 投标方应负责自现场验收之日起，对视频监控设备提供两年的免费保修，其他设备提供三年的免费保修，以及免费提供软件升级服务，并提供终生服务；

- 投标方应提供7×24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等；

- 保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于和高于原产品的性能；

- 7天内故障应得以解决。

7.7.4.2其它服务要求

投标方应在设备保修期内提供定期现场维护巡查服务，对重要设备的完好性（如隧道综合监控管理平台、视频监控设备、环境信息采集设备等）进行系统检查，要求至少每半年一次。

## 8质量保证

8.1 订购的产品除应满足本条件书外，投标方还应提供产品的鉴定证书及销售许可证。

8.2 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本条件书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

8.3  投标方应遵守本条件书中各条款和工作项目的ISO9000  GB/T1900 质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

8.4  质保期间，因制造质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，投标方应免费为招标方修理或更换零部件。

## 9包装、运输和贮存

9.1设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。

所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。

9.2在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

9.3各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

9.4包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。

9.5整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

9.6随产品提供的技术资料应完整无缺, 提供份额符合GB11032的要求。

9.7包装、运输和贮存均由投标方负责，运输的目的地为安装地点，设备抵达目的地后，投标方组织开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符，招标方有权向投标方提出索赔。

## 10．220kV滨江（国兴）输变电工程配套电缆隧道综合监控系统供货范围

| 序号 | 名称 | 型式、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆隧道综合监控系统 |  | 套 | 1 |  |

具体配置如下:

序号名   称型  号规        格单位数量备   注1监控应用层1.1工控机16G内存/2TB硬盘/2G独显，含显示器、键盘鼠标,操作系统台11.2数据库服务器处理器八核 2.1GHz，内存:16G，硬盘SAS 1.2T*3(转速>10K)，2U机架式，含操作系统，数据库软件。（冗余配置）台21.3应用服务器处理器八核 2.1GHz，内存:16G，硬盘:SAS 1.2T*2(转速>10K)，2U机架式，含操作系统台11.4磁盘阵列3U机架式机箱；双控制器，32G缓存；7块1.2T SAS 10K 2.5'热插拔硬盘；冗余电源台11.5WEB服务器处理器八核 2.1GHz，内存:16G，硬盘:SAS 600G*4(转速>10K)，2U机架式，含操作系统台11.6设备机柜42U，2260*800*600（高*宽*深），玻璃门面21.7UPS电源屏含1台在线机架式，额定功率：5kVA，输入电压范围：111-300V，外接电池电压：96VDC，电池外置16pcs，0～40度，湿度20%～90%（无凝露），主机尺寸：482.6*450*88（W*D*H）面11.8UPS电源蓄电池屏100Ah蓄电池104只、2V/只。面11.9短信息模块以短信方式报警信息发送套11.10安装辅材电源线、网线、排插、设备走线固定扎带等批11.11电力电缆隧道综合监控系统软件B/S架构，包含通讯服务、数据库管理等功能；包含基础信息管理、电缆隧道实际业务管理、电缆隧道附属设施信息管理、数据统计分析与查询、智能化策略等模块，具有设备管理、实时监测、智能控制、智能报警、数据分析、资料管理、权限管理等功能；支持环境与设备监控、视频监控、防入侵监测、应急通信等系统接入，并含有组态库，实现图形化实时监控、设备及系统之间联动等功能套11.12系统调试含与海南输电管理所监控平台对接接口（如二次开发等）项11.13入网测试含第三方安全等级评价、入网安全测试项11.14外部子系统接入含电缆金属护套环流在线监测系统的接入及软件扩容项1电缆金属护套环流在线监测系统本体报价不在招标范围内，仅计列接入及调试费用1.15输变电管理所综合监控一级后台系统扩容费项12通讯与控制2.1网络交换机三层千兆以太网交换机，背板带宽336Gbps

24个10/100/1000BASE-T，4个SFP光口

4个复用SFP端口

220V AC供电，43W

工作环境温度0~50度，湿度10%～90%（非凝露），含光模块台12.2路由器4 个网口，2 个 E1 接口台12.3防火墙满足南方电网二次安全防护技术标准台12.4规约转换器不少于 6 个以太网口和 10 个串口，用于消防主机等接入台12.5区域控制单元16 路模拟输入，27路数字输入，8路数字输出，2个RS485接口，8个百兆RJ45光口/网口，2个千兆SFP光口（含光模块）；支持两路模拟电话接入；支持RSTP， MODBUS， 支持IEEE802.1x，ACL ，支持QOS。支持配置及程序远程升级。防护等级：IP68 ，EMC等级：Ⅳ级。台82.6设备电源箱定制，600mm长×600mm宽×150mm深，不锈钢外壳台82.7电源线WDZB-YJY-4×16（配电箱供电）米13002.8通信光缆单模8芯、铠装米13002.9安装辅材安装支架、电源适配器、防水接线盒、膨胀螺丝、金属软管等批12.10镀锌钢管SC32米8003环境与设备监测系统3.1环境监控系统管理软件含于综合监控系统。

实现环境参数进行监测和报警，对隧道气体含量（氧气、甲烷、硫化氢、一氧化碳）、温湿度和集水井水位等进行实时监测，同时对隧道内通风设备、排水泵、照明设备等进行状态监测和控制。 套13.2气体探测器（O2）测量范围：0～25VOL，工作电压：DC24V±3V；输出信号：4～20mA；功耗：≤3W，工作温度：－40℃～70℃ ，精度：＜±3%F.S，防护等级：IP66，防爆等级:ExdⅡCT6，金属外壳。工作原理：电化学个83.3气体探测器（CO）测量范围：0～1000ppm，工作电压：DC24V±3V；输出信号：4～20mA；功耗：≤3W，工作温度：－40℃～70℃ ，精度：＜±3%F.S，防护等级：IP66，防爆等级:ExdⅡCT6，金属外壳。工作原理：电化学个83.4气体探测器（H2S）测量范围：0～100ppm，工作电压：DC24V±3V；输出信号：4～20mA；功耗：≤3W，工作温度：－40℃～70℃ ，精度：＜±3%F.S，防护等级：IP66，防爆等级:ExdⅡCT6，金属外壳。工作原理：电化学个83.5可燃气体探测器测量范围：0～100%LEL，工作电压：DC24V±3V；输出信号：4～20mA；功耗：≤3W，工作温度：－40℃～70℃ ，精度：＜±3%F.S，防护等级：IP66，防爆等级:ExdⅡCT6，金属外壳。工作原理：催化燃烧个83.6温湿度检测仪   供电电源：10～30V DC，准确度：温度≤±0.5℃@25℃，湿度3%RH(5%RH～95%RH，25℃)，通讯接口湿度两路4～20mA输出，防护等级：IP65个103.7水位传感器工作电压：24VDC；信号输出：4～20mA；
量程：0～5米，
精度：±0.5％FS；长期稳定性：≤0.2%FS/年；
外壳防护等级IP68；
环境温度：-40～85℃；介质温度：-40～125℃；个43.8水浸传感器用于机房漏水检测，感应电缆满足机房面积，控制器采用大柜式安装在机柜内，采用标准信号输出，可与监控系统配套使用，同时要求配置施工安装的连接件套13.9风机远程联动控制模块控制风机启停、状态监测、本地/远程控制台23.10水泵远程联动控制模块控制水泵启停、状态监测、本地/远程控制台23.11照明远程联动控制模块控制照明启停、状态监测、本地/远程控制台83.12控制屏蔽电缆WDZN(B)-KYJYP-12×1（4种气体传感器）米10003.13LED显示系统多行文字显示套23.14控制屏蔽电缆WDZN(B)-KYJYP-4×1（温湿度传感器、LED显示屏）米14003.15控制屏蔽电缆WDZN(B)-KYJYP-3×1（液位开关）米4003.16环境监控系统调试项13.17环境监控系统安装辅材安装支架、防水接线盒、膨胀螺丝、金属软管等批13.18镀锌钢管SC32米15004视频监控系统4.1视频监控系统管理软件含于综合监控系统。

实现视频监视和管理功能；实现实时信号的调取和历史图像的回放等。套14.2NVR2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持64路高清，400M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出；支持8个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。台14.3监控硬盘不小于16TB 台44.4高清网络红外球机≥200万像素；成像元件：单片/三片CCD；变焦倍数：光学变焦≥30倍，数字变焦≥8倍；具有AI识别前置芯片；旋转角度：水平360°连续，垂直0°～180°，误差小于等于±0.1°旋转速度：水平≥400°/s，垂直≥180°/s，速度5级以上可调；隐私遮挡区域：≥4个；环境温度：-20℃～+70℃；环境湿度：10%～95%RH，无冷凝台324.5红外网络固定摄像机

200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；具有人像识别前置AI芯片。最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90.3°工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25%；功耗 5.5W MAX；红外补光距离不小于110米；防护等级 IP67。台24.6电源线WDZN(B)-KYJYP 3×2.5（摄像头）米25004.7光缆带屏蔽，阻燃外护套（摄像头）米25004.8视频监控系统调试项14.09辅材支架、适配器、膨胀螺丝、RJ45水晶头等批14.10不锈钢分层机柜600×800×2260mm面14.11镀锌钢管SC32米8005门禁系统5.1门禁系统管理软件含于综合监控系统。

## 实现对门禁系统的管理和监控，进行相应的授权、统计等工作。 套15.2门禁控制器管理控制门禁系统套25.3读卡器工作电压：6V—12V；工作电流：≤100mA；
感应时间：≤0.2S；
工作温度:-10度-+70度；工作湿度:10%-90%；
防水等级：IP65 台35.4出门开关50万次机械使用寿命,PC防火材料个35.5门磁（电磁锁）DC12V输入，工作电流：500mA/250mA，抗拉力：280kg个35.6门禁卡ID卡个205.7电源线WDZN(B)-KYJYP 3×1.5（门禁电源箱）米10005.8网线CAT5E，带屏蔽，阻燃外护套米10005.9接地线WDZA-YJY-1×6米3005.10门禁系统调试项15.11安装辅材防水接线盒、PG头、金属软管等批15.12镀锌钢管SC32米2006消防火灾报警系统6.1智能火灾集中报警控制器8回路,3600个点数，带485通讯卡和LCD通讯卡、多线控制卡各1块台16.2智能火灾报警区域控制器4回路,1600个点数，带485通讯卡和LCD通讯卡、多线控制卡各1块台16.3图文工作站（含PC、A4激光黑白打印机、控制软件）电脑（四核,16G内存,1T硬盘,24"LED,千兆网卡）套16.4消防广播主机套16.5感烟（感温）探测器个326.6消防电话台106.7防水型电话插孔手动报警按钮个306.8输入模块个306.9输出模块个306.10隔离模块个106.11模块箱（可放12个模块及12个继电器）不锈钢个86.12声光报警器个306.13UPS集中电源DC24V，3KVA台16.14光电转换器对16.15消防联动控制盘64点台26.16消防电话主机台16.17插孔式移动消防电话分机台26.18防火门控制器套66.19消防音箱套266.20感温光纤探测器主机（4通道）台16.21隧道温度检测光纤带接线盒米25006.22通讯光纤（单模6芯，铠装）米13006.23电源线WDZAN-RVS-2×2.5米30006.24电源线WDZAN-YJY-4×16米12006.25电话线ZR-BVVP- 4×1.5米15006.26监控线WDZAN-RVVP- 2×1.5米30006.27控制线WDZAN-KYJYP-10×1.5米10006.28控制线WDZAN-KYJYP-6×1.5米15006.29镀锌钢管SC32米15006.30广播线米13006.31接线底盒（标准电气底盒）个606.32不锈钢分层机柜600×800×2260mm面16.33设备调试项27辅材7.1防火槽盒尺寸300mm宽×150mm高，防火材质，含盖板，用于火灾报警电缆米13007.2防火槽盒尺寸300mm宽×150mm高，防火材质，含盖板，用于光缆米13007.3监控机房接地网30×4mm2铜排,100米；绝缘子30个；电力电缆（外皮黄绿间）ZR-BV-1×120,100米；ZR-BV-1×50,500米, ZR-BV-1×4, 1000米。项17.4PVC管∅32，监控机房各线缆穿管用米2107.5防静电地板600mm×600mmm，含安装支架，监控机房用m2607.6风机辅助控制箱套211其他事项

11.1 未尽事宜，双方协商解决。

附图一 220kV滨江电缆隧道监控预警系统结构图