深圳供电局有限公司

通信接入屏及网络耗材技术规范书

深圳供电局有限公司

2025年5月

目  录

1. 总则	3

2. 项目范围	3

3. 应遵循的标准	7

4. 使用条件	8

5. 技术要求	9

6. 配置模型要求	19

7. 试验方法	20

8. 检验	23

9. 标志、包装、运输、贮存	24

10. 质量保证体系	25

11. 技术文件	25

12. 一次、二次及土建接口要求	25

13. 设备技术参数和性能要求响应表	25

14. 备品备件及专用工具	26

15. 技术差异表	26

16. 投标方需说明的其他问题	26

- 总则

  - 本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司采购的通信接入屏及网络耗材，它提出了该通信接入屏及网络耗材设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

  - 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。

  - 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

  - 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。

  - 本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本标书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分矛盾时，以商务部分为准。

  - 本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

  - 投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

  - 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

  - 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

  - 标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

- 工作范围

  - 范围和界限

1）本标书适应于所供通信接入屏及网络耗材设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

3）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。

  - 服务范围

1）供货范围一览表

投标方提供的设备及其附件的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2   供货范围及设备技术规格一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 预计数量 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化光纤配线柜1 | 2200*600*600（高 * 宽 * 深）含全套过线圈、挂纤环、绕纤组件，有完善的标识记录空间，可上下进缆出纤；表面光洁、涂(镀)层颜色均匀无明显差异，无划伤、锈蚀、起皮、变色； | 套 |  |  |
| 2 | 数字化光纤配线柜2 | 2200*800*600（高 * 宽 * 深）含全套过线圈、挂纤环、绕纤组件，有完善的标识记录空间，可上下进缆出纤；表面光洁、涂(镀)层颜色均匀无明显差异，无划伤、锈蚀、起皮、变色； | 套 |  |  |
| 3 | 数字化光纤配线柜3 | 2200*600*800（高 * 宽 * 深）含全套过线圈、挂纤环、绕纤组件，有完善的标识记录空间，可上下进缆出纤；表面光洁、涂(镀)层颜色均匀无明显差异，无划伤、锈蚀、起皮、变色； | 套 |  |  |
| 4 | 数字化光纤配线柜4 | 2200*800*1000（高 * 宽 * 深）含全套过线圈、挂纤环、绕纤组件，有完善的标识记录空间，可上下进缆出纤；表面光洁、涂(镀)层颜色均匀无明显差异，无划伤、锈蚀、起皮、变色； | 套 |  |  |
| 5 | 数字化光纤配线单元（24芯） | 含光纤熔接、配线一体化模块及保护套管，在满容量范围内应能成套配置，配备跳纤盘储组件；插入损耗（dB） ≤0.2；回波损耗（dB） FC/UPC≥50；互换性（dB）（插入损耗（dB） ≤0.2；回波损耗（dB） FC/UPC≥50；插入损耗变化量≤0.3）；包含嵌入端口数字化标签。可插光纤数字化标签套件;包含端口数字化标签采用整条PVC材质的二维码标签条，每个二维码唯一且与端口一一对应。 | 台 |  |  |
| 6 | 数字化光纤配线单元（36芯） | 含光纤熔接、配线一体化模块及保护套管，在满容量范围内应能成套配置，配备跳纤盘储组件；插入损耗（dB） ≤0.2；回波损耗（dB） FC/UPC≥50；互换性（dB）（插入损耗（dB） ≤0.2；回波损耗（dB） FC/UPC≥50；插入损耗变化量≤0.3）；包含嵌入端口数字化标签。可插光纤数字化标签套件；端口数字化标签采用整条PVC材质的二维码标签条，每个二维码唯一且与端口一一对应。 | 台 |  |  |
| 7 | 数字化光纤配线单元（48芯） | 含光纤熔接、配线一体化模块及保护套管，在满容量范围内应能成套配置，配备跳纤盘储组件；可采用2个24芯数字化配线单元堆叠组合；插入损耗（dB） ≤0.2；回波损耗（dB） FC/UPC≥50；互换性（dB）（插入损耗（dB） ≤0.2；回波损耗（dB） FC/UPC≥50；插入损耗变化量≤0.3）；包含嵌入端口数字化标签。可插光纤数字化标签套件；端口数字化标签采用整条PVC材质的二维码标签条，每个二维码唯一且与端口一一对应。 | 台 |  |  |
| 8 | 光纤数字化标签套件（24芯） | 光端口与尾跳纤配对数字化标签，框套式组件，支持尾跳纤LC等常用类型 | 套 |  |  |
| 9 | 光纤数字化标签套件（36芯） | 光端口与尾跳纤配对数字化标签，框套式组件，支持尾跳纤LC等常用类型 | 套 |  |  |
| 10 | 光纤数字化标签套件（48芯） | 光端口与尾跳纤配对数字化标签，框套式组件，支持尾跳纤LC等常用类型 | 套 |  |  |
| 11 | 挡板（1U） | 装配机柜内空余位置 | 块 |  |  |
| 12 | 挡板（2U） | 装配机柜内空余位置 | 块 |  |  |
| 13 | 挡板（4U） | 装配机柜内空余位置 | 块 |  |  |
| 14 | 尾跳纤储纤单元 | 盘留跳纤余长部分，配置独立存放盘纤盒12个，安装方式可以是固定在机柜顶部、底部或固定在机柜中 | 套 |  |  |
| 15 | 光纤数字化标签套件 | 光端口与尾跳纤配对数字化标签，框套式组件，支持尾跳纤LC等常用类型 | 套 |  |  |
| 16 | 跳纤（3米）LC/SC，LC/LC，LC/FC型 | 单模光纤(9/125µm)、双芯2.0，插入损耗：≤0.20dB；回波损耗：PC≥45dB UPC≥50dB,APC≥60dB ；LC接头，采用统一色谱标识，方便设备接入和跳纤运维，长度3米 | 条 |  |  |
| 17 | 跳纤（5米）LC/SC，LC/LC，LC/FC型 | 单模光纤(9/125µm)、双芯2.0，插入损耗：≤0.20dB；回波损耗：PC≥45dB UPC≥50dB,APC≥60dB ；LC接头，采用统一色谱标识，方便设备接入和跳纤运维，长度5米 | 条 |  |  |
| 18 | 跳纤（10米）LC/SC，LC/LC，LC/FC型 | 单模光纤(9/125µm)、双芯2.0，插入损耗：≤0.20dB；回波损耗：PC≥45dB UPC≥50dB,APC≥60dB ；LC接头，采用统一色谱标识，方便设备接入和跳纤运维，长度10米 | 条 |  |  |
| 19 | 跳纤（15米）LC/SC，LC/LC，LC/FC型 | 单模光纤(9/125µm)、双芯2.0，插入损耗：≤0.20dB；回波损耗：PC≥45dB UPC≥50dB,APC≥60dB ；LC接头，采用统一色谱标识，方便设备接入和跳纤运维，长度15米 | 条 |  |  |
| 20 | 数字化网络配线单元 | 1U标准，12口RJ-45模块可拆卸；嵌入端口数字化标签和网线数字化标签 | 套 |  |  |
| 21 | 数字化标签改装套件（24芯） | 固定旧光纤端口数字化标签和光纤数字化标签套件，改装套件方便移动拆卸，不阻碍熔纤盘抽拉，端口数字化标签采用整条PVC材质的二维码标签条，每个二维码唯一且与端口一一对应。 | 套 |  |  |
| 22 | 数字化标签改装套件（48芯） | 固定旧光纤端口数字化标签和光纤数字化标签套件，改装套件方便移动拆卸，不阻碍熔纤盘抽拉，端口数字化标签采用整条PVC材质的二维码标签条，每个二维码唯一且与端口一一对应。 | 套 |  |  |
| 23 | 数字化标签改装套件（72芯） | 固定旧光纤端口数字化标签和光纤数字化标签套件，改装套件方便移动拆卸，不阻碍熔纤盘抽拉，端口数字化标签采用整条PVC材质的二维码标签条，每个二维码唯一且与端口一一对应。 | 套 |  |  |
| 24 | DDF数字配线单元 | 16系统，满配带在线测试功能的接插件，镀金不小于2u；工作速率：2Mb/s、8Mb/s、34Mb/s、140Mb/s、155Mb/s；连接器寿命≥1000次；介入损耗：≤0.3dB(50KHz～210MHz)；回波损耗：≥18dB(50KHz～210MHz) | 套 |  |  |
| 25 | 壁笼 | 不包含续接盒。耐电压值不小于10KV；耐高温满足60℃以下正常工作；抗腐蚀性能，在常温下能耐受浓度为30%以下的酸或碱介质的腐蚀； | 套 |  |  |
| 26 | 壁笼/带保护装置的一体化接续盒 | 含光纤续接盒一体。耐电压值不小于10KV；耐高温满足60℃以下正常工作；抗腐蚀性能，在常温下能耐受浓度为30%以下的酸或碱介质的腐蚀； | 个 |  |  |
| 27 | MDF:音频部件（200回） | 7U高，含模块安装支架 | 个 |  |  |
| 28 | MDF:原装科隆模块 | 常闭式 | 块 |  |  |
| 29 | MDF:原装科隆防雷保安排（含避雷子，用于科隆模块） |  | 套 |  |  |
| 30 | 超五类配线架：理线器 | 超五类配线架：理线器 | 个 |  |  |
| 31 | 光衰减器 | 光衰减器：工程电信级，光纤插入损耗≤0.2dB；可拔插次数≥1000次 | 个 |  |  |
| 32 | 数字电缆，75欧姆，单芯 | 数字电缆，75欧姆，单芯 | 米 |  |  |
| 33 | 数字电缆，75欧姆，多芯 | 数字电缆，75欧姆，多芯 | 米 |  |  |
| 34 | 音频线缆，50 X 0.5 | 音频线缆，50 X 0.5 | 米 |  |  |
| 35 | 音频线缆，100 X 0.5 | 音频线缆，100 X 0.5 | 米 |  |  |
| 36 | 机柜电源分配单元 | 机柜电源分配单元 | 套 |  |  |
| 37 | 交流电源分配条 | 交流电源分配条 | 套 |  |  |
| 38 | PE管配件 | 材料：聚乙烯PE；公称压力2 Mpa；耐温范围0-60摄氏度‌；规格S32；安装方式‌：快速连接，无需热熔，直接插入即可，安装拆卸极为方便，密封性好，强度高‌ | 套 |  |  |

2）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

3）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

4）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

5）设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

- 应遵循的标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB/T 3873                通信设备产品包装通用技术条件

GA/T 73-1994 		  机械防盗锁

GB 4208-2008		 外壳防护等级(IP 代码)

GB/T 3181-2008 	        漆膜颜色标准

GB/T 191-2008            包装储运图示标志

GB/T 28571.1-2012	 电信设备机柜 第一部分：总规范

YD/T2319-2020		 数据设备用网络机柜技术要求和检验方法

YD/778-2011		 光纤配线架

- 使用条件

本招标书技术文件要采购的设备，其安装地点的实际外部条件见表4.1：设备外部条件一览表。投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

表4.1  设备外部条件一览表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 数值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 最高日温度 | ℃ | +65 |  |
|  |  | 最低日温度 |  | -5 |  |
|  |  | 最大日温差 |  | 30 |  |
|  |  | 年平均气温 |  | 20 |  |

  - 正常使用条件

通信接入屏及网络耗材设备在设计上应具备承受各种气候环境的能力，包括：雨、雪、冰雹、风、冰、盐雾、沙尘暴、雷电及不同等级的太阳辐射等。

4.1.1 温度

工作温度范围：-5˚C～+65˚C

贮存温度范围：-25℃～+55℃

4.1.2 相对湿度

工作相对湿度：不大于85%(+30˚C时)

贮存相对湿度：不大于75％(30℃时)

4.1.3 大气压力

大气压力：70—106kpa

- 技术要求

  - 外观及结构要求

5.1.1 结构产品及其组装结构件的外观表面,应光洁平整、精确,不应有明显的凹凸不平或机械划伤,应无裂纹、毛刺、破坏性压痕或严重锈蚀等缺陷。焊缝的外观侧应修平。机柜表面的涂镀层应涂膜完整、光滑，均一致。

5.1.2 机柜尺寸要求：2200*600*600（cm高 * 宽 * 深）或2200*800*600（cm高 * 宽 * 深）或2200*600*800（cm 高 * 宽 * 深）或2200*800*1000（cm高 * 宽 * 深）。

5.1.3 结构应牢固、箱体及内部金工件装配结束后，结构件不扭曲。装配具有一致性和互换性。外露和操作部位的圆角半径R不得小于2mm。紧固件连接应牢固、可靠、无松动。箱体外壳一般应采用金属板材，也可采用满足强度和燃烧性能要求的非金属材料。

5.1.4 经涂覆处理的金属结构件，其表面涂层附着应牢固不存在起皮、掉漆等缺陷。其外观色泽应均匀、光滑平整、漆膜附着牢固，没有挂流、划痕、露底、气泡及发白等现象。涂层附若力应不低于GB/T9286-1998标准表1中2级要求:在切口交叉处和/或沿切口边缘有涂层脱落，受影响的交叉切制面积明显大于5%，但不能明显大于15%。

5.1.5 柜门应平整牢固，柜门开启角度应不小于110°。柜体应为防盗结构（配置机械或电子门锁），且启闭灵活可靠。机柜前门采用单开形式钣金内嵌玻璃门，后门采用双开形式，钣金件网孔门，孔率不小于65%，以利于设备散热。

金属件：表面光洁、涂(镀)层颜色均匀无明显差异，无划伤、锈蚀、起皮、变色。

5.1.7塑料件：表面光洁、颜色均匀无明显差异，无裂纹、划伤。

通信配线产品上标志应齐全、清晰、耐久可靠。

结构装置上的文字、图形、符号和标志应清晰、完整、无误。

5.1.10光缆、跳纤在柜内排放位置应设计合理，跳纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时，应装保护套及衬垫。引入光缆进入机架时，其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。

5.1.11光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时，应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时，其曲率半径应不小于30mm。机架进纤孔及进缆孔应有防尘处理装置，并有喇叭口保护装置。

5.1.12机柜内部安装支架要求为标准19英寸。安装支架满足前后调整。机柜内侧有卡线器安装支架。

5.1.13机柜内应配置截面积不小于5mm*30mm接地铜排。

5.1.14机柜上方配置眉头板，前后门有较好的散热措施、前门易配置方便监视的钢化玻璃门。

  - 产品性能要求

    - 数字化光纤配线柜产品性能

5.2.1.1高低温性能要求

1）低温要求：满足GB/T 28571.1-2012标准5.1.1要求，试验-10℃持续时间16h，测试后外观结构不得有机械损伤，如结论松动，部件脱落、变形、裂痕、松弛等现象；涂覆层表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底：金属件无毛刺锈蚀。

（2）高温要求：满足GB/T 28571.1-2012标准5.1.1要求，试验＋55℃持续时间16h，测试后外观结构不得有机械损伤，如结论松动，部件脱落、变形、裂痕、松弛等现象；涂覆层表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底：金属件无毛刺锈蚀。

5.2.1.2湿热性能要求：满足GB/T 28571.1-2012标准5.1.1要求，试验在＋40℃，湿度95%持续时间48h，测试后外观结构不得有机械损伤，如结论松动，部件脱落、变形、裂痕、松弛等现象；涂覆层表面光洁，色泽均 匀、无流挂、无露底：金属件无毛刺锈蚀。

5.2.1.3静态荷载性能要求：满足GB/T 28571.1-2012标准5.1.3要求，要求满足性能等级：SL6；荷载能力：400kg。

5.2.1.4震动和冲击性能要求：满足GB/T 28571.1-2012标准5.1.4要求，性能等级：DL4。

5.2.1.5碰撞性能要求：满足GB/T 28571.1-2012标准5.1.4要求，性能等级：K1。

5.2.1.6阻燃性能要求：满足GB/T 28571.1-2012标准5.1.9要求。

5.2.1.7外壳防护等级要求：满足GB/T 28571.1-2012标准5.1.10要求，IP防护等级：IP20。

5.2.1.8中性盐雾性能要求：氯化钠溶液质量百分比浓度：5%±1%；盐雾沉降量：（1.0~2.0）ml/（h.80cm²），PH值：6.5~7.2，连续喷雾240h，表面应无腐蚀。

5.2.1.9化学腐蚀性能要求：耐硫酸：硫酸浓度：5%；侵泡时间：240小时；耐碱性：NaOH浓度：5%；240小时；表面应无起泡。

5.2.1.10接地要求：柜体金属部分应互连，并接至截面积(不包含连接孔)不小于6mm²的接地线，接地连接点应有清晰的接地标识。任意两点之间的连接电阻应小于0.1Ω。

5.2.1.11绝缘电阻要求：柜体中光缆接地装置与柜体之间应绝缘，绝缘电阻应≥2*104MΩ。

5.2.1.12耐压要求：柜体光缆接地装置与柜体之间耐压强度应≥DC3000V，持续时间1min，应无击穿，无飞弧现象。

5.2.1.13接地铜排要求：机柜内应配置截面积小于5mm*30mm接地铜排。

5.2.1.14挡板要求：机柜内可选择装配空余位置要求加装挡板，挡板为1U、2U、4U三种规格。

5.2.1.15进出线孔防尘:机柜在顶部和底部开进出线空，采用推拉板设计，推拉板前端加毛刷，用橡皮裹边，以免损伤进出线缆。

5.2.1.16裸纤保护管：要求采用耐热抗腐蚀交联聚乙烯材料的裸纤保护管，耐热温度不低于55℃，恶劣环境下保证其使用寿命。

    - 尾跳线储纤单元产品性能

5.2.2.1满足保护尾跳线免受外界环境的影响，避免尾跳线在使用过程中出现损坏和断裂等问题。

5.2.2.2储纤单元内配置独立存放盘纤盒，每个盘纤盒可独立操作，满足尾跳线独立储纤管理，每个储纤单元配置的独立存放盘纤盒不低于12个。

5.2.2.3结构尺寸要求：应能满足配线柜配套使用，安装方式可以是固定在机柜顶部、底部或固定在机柜中。

5.2.2.4材料要求：满足配线柜安装、存放和使用条件。

    - 数字化光纤配线单元产品性能

★5.2.3.1插入损耗（dB） ≤0.2

★5.2.3.2回波损耗（dB） FC/UPC≥50

5.2.3.3互换性（dB）   插入损耗（dB） ≤0.2；回波损耗（dB） FC/UPC≥50；插入损耗变化量≤0.3

5.2.3.4机架高压防护地与机架绝缘电阻  ＞1000MΩ/500V（DC）

5.2.3.5机架高压防护地与机架间耐压    ＞3000V（DC）/1min，不击穿，无飞弧

5.2.3.6材料性能：所有零件采用的材料应具有防腐性能，如无防腐性能应作防腐处理；化学性能必须稳定，并与光缆护套和尾纤护套相容。为防止腐蚀和其他损害，这些材料还必须与其他设备中所常用的材料相容。如有采用工程塑料，其燃烧性能应符合YD/778-2011标准5.3.4中试验A的要求。

5.2.3.7光电性能：光纤连接器插入损耗(含适配器和光纤跳纤)应符合相应光纤连接器的国家标准或行业标准的规定。回波损耗应符合相应光纤连接器国家标准或行业标准的规定。标称工作波长：850nm、13l0nm、1550nm。

5.2.3.8机械耐久性： 整套光纤连接器插拔500次后不得有机械损伤，插针表面无明显划痕；插入损耗应≤0.2dB，附加损耗≤0.2dB：回波损耗应UPC≥50dB，回波损耗变化量≤5dB。

5.2.3.9抗拉性：尾部拉伸应不得有机械损害，没有松动，部件脱落、变形、裂痕、松弛等现象；插入损耗应≤0.2dB，附加损耗≤0.2dB：回波损耗应UPC≥50dB，回波损耗变化量≤5dB。

5.2.3.10抗震动性：外观结构不得有机械损害，没有松动，部件脱落、变形、卡死、部件错位、锁扣失去弹性、部件出现裂痕等现象；插入损耗应≤0.2dB，附加损耗≤0.2dB：回波损耗应UPC≥50dB，回波损耗变化量≤5dB。

5.2.3.11功能要求：

1）光缆固定与保护功能：应具有光缆引入、光缆固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆及缆中纤芯不受损伤。引入光缆进入机架时，其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。光缆金属部分与机架绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

2）光纤终接功能：应具有光纤终接功能。该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不移位，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

3）光缆纤芯和尾纤的保护功能：光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤装置，纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时，其曲率半径应不小于37.5mm。

4）光纤配线功能：应具有光纤配线功能。该装置不含光纤终接模块，便于尾纤配线操作、施工、安装和维护。能固定和保护尾纤，保证尾纤不受损伤。

5.2.3.12容量要求：每个数字化光纤配线单元可以按24、36、48芯根据容量要求配置，每机架容量和接续单元箱容量(按适配器数量确定)应在产品配置列表中列出，光纤终接装置、尾纤盘线装置、适配器卡座、尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置，应能满足通过24芯、36芯叠加实现48芯、72芯、144芯成套配置，方便数字化标签管理。

5.2.3.13可扩展和灵活拆卸性能：增强型数字化光纤配线单元可以搭配不同的面板及适配器，在不改变配线单元主体结构的情况下实现增加容量。可以在不重新熔接的情况下实现光缆尾纤的退出与重新安装。

5.2.3.14配网专用光纤配线单元，单元箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。在机箱后部有光缆开剥固定装置；分24芯，左右各12芯，两组12芯分开独立工作，可单独抽出；分双层结构，上层为引入光缆开剥后冗余长度存放区，底部为光纤熔接区，具有过路光缆路由功能，过路光缆穿过箱体两侧的过路光缆通道在进入配线单元的过路光缆熔接盘，分别用两根裸纤保护套管保护，在过路光缆熔接盘里进行熔接形成过路光缆路由，可适用于FC、SC、LC、ST四种光纤适配器

★5.2.3.15数字化标签：光纤配线单元上，可插光纤数字化标签套件，跳纤数字化标签一端连接在光纤跳纤上，另一端卡接在端口数字化标签旁边，端口数字化标签和跳纤数字化标签均采用二维码标签。

5.2.3.16 配网专用光纤配线单元采用整条PVC材质的二维码标签条，每个二维码唯一且与端口一一对应。

    - 光纤数字化标签套件产品性能

5.2.4.1光学性能:满足行业标准要求

5.2.4.2功能要求：

1）能够通过尾跳纤产品附加标签组件，满足尾跳纤的数字化标签标识

2）能够与数字化光纤配线单元和数字化标签改装套件配套使用，实现光纤连接端口与尾跳线的配对运维管理

5.2.4.3框套式组件，支持尾跳纤LC等常用类型；

★5.2.4.4标签组件上集成尾跳纤二维码信息，标识尾跳纤的连接信息和端口信息，满足南方电网的管理要求。

    - 跳纤产品性能

5.2.5.1标称工作波长：1310nm、1550nm、1650nm；

5.2.5.2光纤类型：单模光纤(9/125µm)、双芯2.0；

5.2.5.3插入损耗：单模≤0.20dB；

5.2.5.4回波损耗：PC≥45dB UPC≥50dB,APC≥60dB ；

5.2.5.5接头插拔1000次以上,插入损耗变化量<0.20dB

5.2.5.6互换性：任意对接≤0.18dB

5.2.5.7抗拉强度：15Kgf(φ0.9mm光纤除外)

5.2.5.8振动试验：<0.1dB(5-50Hz,1.5mm振幅)

5.2.5.9接头类型：LC

5.2.6.要求采用统一的色谱标识，对跳纤的不通光纤链路采用不通的色谱标识，提高光纤设备接入，链路调试的质量，减轻跳纤任务负担。

    - 数字化网络配线单元产品性能

5.2.6.1结构要求：网络配线单元的结构应符合国际标准，满足稳定、可靠和可维护性。

5.2.6.2材料要求：网络配线单元的主体材料应选用耐腐蚀、阻燃、抗静电等特性的高质量金属材料；

5.2.6.3尺寸大小：采用1U标准，12口RJ-45模块可拆卸，可根据要求灵活配置容量

5.2.6.4安装要求：安装应按照专业的安装标准进行，包括固定、接地、接线等步骤，以确保其安全可靠地工作。

5.2.6.5数字化标签：网络配线单元上，可嵌入端口数字化标签和网线数字化标签，端口数字化标签和网络数字化标签均采用二维码标签，配对运维管理。

    - 数字化标签改装套件产品性能

★5.2.7.1功能要求：

1）加装在老旧ODF光纤配线单元上，固定光纤端口数字化标签和光纤数字化标签套件，实现光纤端口与尾跳线的配对运维管理；

2）改装套件满足光纤数字化运维管理改造，要求不能改变原有ODF光纤配线单元的结构，改装过程中不影响业务正常运行；

3）改装套件上端口数字化标签采用整条PVC材质的二维码标签条，每个二维码唯一且与端口一一对应。二维码标签条与改装套件面板长度一致，美观协调，二维码统一规划,同一编排。

5.2.7.2材质要求：要求采用金属/塑胶材质，方便固定在老旧ODF光纤配线单元上；

5.2.7.4结构要求：改装套件方便移动拆卸，不阻碍熔纤盘抽拉，方便ODF业务操作。

    - DDF数字配线单元产品性能

5.2.8.1工作速率：2Mb/s、8Mb/s、34Mb/s、140Mb/s、155Mb/s；

5.2.8.2特性抗阻：75Ω

5.2.8.3同轴连接器接触电阻：外导体≤2.5mΩ，内导体≤10mΩ

5.2.8.4绝缘电阻：＞1000MΩ(500VDC)

5.2.8.5抗电强度：≥1000VAC(50Hz)/min，不击穿，无飞弧

5.2.8.6串音防卫度：≥70dB(50KHz～210MHz)

5.2.8.7介入损耗：≤0.3dB(50KHz～210MHz)

5.2.8.8回波损耗：≥18dB(50KHz～210MHz)

5.2.8.9拉脱力：＞50N

5.2.8.10连接器寿命≥1000次

5.2.8.11电气性能：75Ω／75Ω不平衡连接器单元

1）工作速率：①2Mbit／s、8Mbit／s、34Mbit／s、155Mbit／s；②2Mbit／s、8Mbit／s、34Mbit／s(仅适用于内导体直径为1.24mm近似结构的模块式同轴连接器)。

2）特性阻抗：75Ω(标称值)。

3）同轴连接器接触电阻：外导体不大于2.5mΩ，经机械耐久性试验后其增值不大于2.5 mΩ；内导体不大于10 mΩ，经机械耐久性试验后其增值不大于10 mΩ。

4）绝缘电阻：连接器内外导体之间、内导体与单元板金属件之间的绝缘电阻应不小于1000MΩ，测试回路的直流电压为500V±50V。

5）耐电压：连接器内外导体之间、内导体与单元板金属件之间应能经受频率为50Hz，有效值为1000V的交流电压1分钟的作用而无击穿、无飞弧。

6）回线间串音防卫度：①不小于70dB(50kHz一233MHz)；②不小于70dB(50kHz一51MHz)(仅适用于内导体直径为1.24mm近似结构的模块式同轴连接器)。

7）介入损耗：①不大于0.3dB(50kHz—233MHz)；②不大于0.3dB(50kHz—51MHz)；(仅适用于内导体直径为1.24mm近似结构的模块式同轴连接器)。

8）回波损耗：①不小于18dB(50kHz一233MHz)；②不小于18dB(50kHz一51MHz)(仅适用于内导体直径为1.24mm近似结构的模块式同轴连接器)。

5.2.8.12机械力性能

1）拉脱力：同轴连接器与电缆连接后抗电缆拉伸能力应大于50N。

2）分离力：同轴连接器直接插拔式在无锁定状态下为2.2—10N，带有弹性锁定装置的为2.2—45N。

3）标准规保持力：同轴连接器内导体直径为0.6mm的近似结构应不小于0.4N；内导体直径为lmm的近似结构应不小于0.5N；内导体直径为1.24mm的近似结构应不小于0.5N。

4）机械耐久力：同轴连接器插拔1000次后，应符合4.1(3、7、8)、4.3(1、2、3)的规定，且接触面应仍有电镀层，不得露出基底材料。

5.2.8.13材料性能：

1）数字配线架所有零件采用的材料应具有防腐性能, 如无防腐性能应作防腐处理;其物理、化学性能必须稳定；各种材料之间必须相容。

2）数字配线架所有非金属材料结构件的燃烧性能应符合有关标准的要求。

3）各式连接器接线端子使用电缆应符合有关标准规定的要求。

4）导体弹性材料应采用铍青铜、锡青铜。

5）同轴连接器内外导体接触区域，应先镀一中间层即在镀金层与基体材料之间应有一层镀镍层，镀镍层的厚度要求2—3um之间：后再镀厚度不小于2.Oum的金钻合金。要求镀金层表面无麻点、孔洞、大的机械划痕、裂纹或露底，不允许镀金层有起泡现象。

5.2.8.14功能要求

1）连接器单元和组件

（1）根据阻抗要求，连接器有75Ω不平衡连接器和120Ω平衡连接器，连接器与线缆连接方式有直焊式、压接式和卡接式。

（2）75Ω和120Ω两种连接器分别组成75Ω／75Ω不平衡式单元、120Ω／120Ω平衡式单元；75Ω连接器和120Ω连接器或120Ω接线端间加阻抗转换变压器组成75Ω／120Ω阻抗转换式单元。

（3）单元连接器上可设有测试点，单元上应有示铭标志。

（4）三种单元在机架上可单面或双面安装，二种单元的不同组合及机架容量应在相关产品企业标准中作出规定。

（5）机架内应有宽敞充足的线缆布放空间，通过层间固线装置排列整齐。

（6）机架应有良好的、各自独立的工作地和保护地系统。

2）配线、调线和转接功能：单元后侧应为固定配线、固定调线和固定转接。在单元前侧，当拔掉连接插头或短跳线时，用塞绳插拔即可完成临时调线和临时转接功能。操作应灵活方便。

3）固定配线功能：根据工程设计电路分配要求，同速率、同阻抗、同方向，在配线架上收、发之间构成通信链路的连接方式。

4）调线功能：同速率、同阻抗、同方向，在配线架上任一收和任一发之间进行互相连接的方式。

5）转接功能：同速率、同阻抗、不同方向，在配线架上任一收与任一发之间进行相互连接方式。

6）自环测试功能：自环测试在数字配线架相应的插座上进行。

    - 壁笼/带保护装置的一体化接续盒产品性能

★5.2.9.1材料要求：易采用耐磨绝缘的圆管以及配套圆管配件一体化成型，满足绝缘要求等性能要求，避免拖拽、划伤其他线缆。

1）抗拉强度不小于130MPa；

2）弹性模量不小于4000MPa；

3）剪切强度不小于50MPa；

4）弯曲强度不小于150MPa。

★5.2.9.2绝缘要求：耐电压值不小于10KV

5.2.9.3性能要求：

1）应具有耐高温性能，满足60℃以下正常工作；

2）应具有抗腐蚀性能，在常温下能耐受浓度为30%以下的酸或碱介质的腐蚀；

5.2.9.4功能要求：

1）产品装设在电缆沟中，能够保护电缆沟内的光缆接续盒不受外力破坏；

2）产品要求表面光滑，避免拖拽划伤其他线缆

3）产品要求具有南方电网统一的编码，方便统一的运维管理

4）安装方式：产品安装固定在电缆沟内壁

    - MDF音频配线产品性能

5.2.10.1	总配线架（MDF）主要技术指标

1）卡口适用导线直径：Φ0.4～Φ0.6mm

2）卡接片材料：锡磷青铜

3）成端接触电阻：≤3mΩ

4）单根导线延卡口垂直方向的拉脱力：＞25N

5）卡口气密性：＞50%

6）电流1A时动作时间：≤0.8秒

7）FS反应速度：≤8秒

8）雷电嵌置电压：≤400V（4KV，10/700ms波型）

9）遵循标准：YD/694-1999《总配线架》通信行业标准

5.2.10.2	测试接线排

1）外观质量和功能：具有设置线号标志的装置；具有对内外线测试的接口和测试插塞；跳线端子应能连接两条跳线。并应保证在连接第二条跳线时和撤除第一条跳线时不会中断正常通信。

2）绝缘电阻：在标准的试验大气条件下及在高温试验、低温试验、温度变化试验和湿热试验后，任意互不相连的两接线端子之间，以及任一接线端子和金属固定件之间，其绝缘电阻不小于1000MΩ。

3）抗电强度：在标准的试验大气条件下及在高温试验、低温试验、温度变化试验和湿热试验后，任意互不相连的两接线端子之间，以及任一接线端子和金属固定件之间，应能承受45Hz--6OHz，波形近似正弦波，有效值为1000V的交流电压，历时lmin应无击穿和飞弧现象。

4）簧片间接触电阻：在标准的试验大气条件下，两相接触的簧片之间的接触电阻不大于7mΩ。在高温试验、低温试验、温度变化试验和湿热试验等各项试验后，接触电阻增值不大于3mΩ。将连接插塞插入规定位置插拨200次后，相连接的簧片间的接触电阻增值应不大于3mΩ。

5）成端接触电阻：在标准的试验大气条件下导线与端子的成端接触电阻不大于3mΩ。在高温试验、低温试验、温度变化试验和湿热试验等各项试验后，接触电阻增值不大于2mΩ；导线接续试验后，接触电阻增值不大于2mΩ。

6）气密性：检查绕接式、卡接式电气连接形成的气密区。气密区在接触区域内形成规定条件下能不受气体影响。

7）绕接式：除第一和最后一匝外，导线匝与绕接柱角相接触的点至少应有75％形成气密区。

8）卡接式：导线与卡缝应双面接触并形成气密区，每面气密区面积应占该面积的50％以上。

9）拉脱力：

绕接式：拉脱力应符合下表

| 芯线直径(mm) | 最小拉脱力(N) |
| --- | --- |
| 0.4 | 22 |
| 0.5 | 28 |
| 0.6 | 35 |

卡接式：单根导线沿槽口垂直方向的脱力应不小于25N。

10）适用导线：单股塑料绝缘铜导线，芯线直径为0.4mm--O.6mm。

11）跳线端子：应能连接两条跳线。如果跳线端子是双卡口，卡入两条线径相同的跳线时，每卡口均应符合相关要求。如果跳线端子是单卡口，卡入两条线径相同的跳线均应符合相关要求。

12）塑料件燃烧性：接线排使用的塑料件必须采用自熄性材料，其燃烧应能通过相关标准规定的塑料件燃烧性能试验。

5.2.10.3保安接线排：

1）保安接线排的要求与测试接线排相同，

2）内外线间在取掉保安单元时传输业务不受影响状态

3）地线电流承载能力

地线电流在下表情况下，应无塑料软化、接头损坏；及脱落等现象。

| 在线类别(回线数) | 电流(A) | 持续时间(min) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 15 |
| 5 | 15 |  |
| 10 | 20 |  |
| 25，100 | 50 |  |

5.2.10.4保安单元

1）外观要求：外表面应光洁，无变形、裂纹、划痕利锈蚀，颜色无明显差异。产品标志齐全、清晰、耐久。

2）保安单元插接端子与插座接触时，应保证在a、b线未形成回路前，地线端子首先接地。

3）塑料件和印制板燃烧性：塑料件和印制板必须采用自熄性材料，其燃烧性能应能通过YD／T694—1999中6.16节规定的燃烧性试验。

4）绝缘电阻：a、b线之间，以及a、b线与地线、信号线及其他金属件之间的绝缘电阻，在标准的试验大气条件下应不小于1000MΩ，在高温试验、低温试验、温度变化试验、温热试验和寿命试验等各项试验结束后应不小于lOOMΩ。

5）接触电阻：保安单元插接端子与插座间的接触电阻同5.2.4节。

6）耐振性：保安单元经受YD／T694—1999中6.11节规定的振动试验后，应符合下列要求：（1）塑料件无开裂、无损伤；（2）a、b线对地应能符合YD／T694-1999中A1.1.2；（3）内外线间电阻值应符合YD／T694—1999中5.5.8节。

7）过电压过电流防护性能：保安单元应能达到YD／T694-199表4规定的过电压过电流防护试验标准

8)告警性能：（1）保安单元a、b线过电压对地电流过到2.5A(有效值)时，应在5—15s时间内告警并输出告警信号；（2）外线碰触220V电力线时(外线电阻小于50Ω的除外)或电力线碰触试验时(10Ω挡除外)保安单元告警并输出告警信号。

9）常温电阻：a、b线的常温电阻应不大于22Ω；a、b线间电阻差应不大于2Ω。

10）不动作电流：40℃时的不动电流为：lOOmA，1h不动作。

11）限流特性：25℃时的限流特性见下表。

| 电流(A) | 动作时间(s) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0.35 | ≤20 | 电路隔断或限流至150mA |
| 0.75 | ≤5 |  |
| 1 | ≤1.5 | 电路隔断或限流至500mA |
| 2 | ≤0.5 |  |
| 3 | ≤0.2 |  |

12）过电流冲击恢复时间：过电流冲击恢复时间应不大于60s。

13）使用有放射性物质气体放电管保安单元的附加要求：保安单元中如果使用了有效有放射性物质气体放电管时，还应符合YD／T964—1999中附录B的规定。

14）防护性能：通信配线产品应具备下列过电压和过电流防护性能：

（1）应能通过YD／T 694-1999表4中规定的模拟雷击试验(4kV)。试验时输出端电压应不大于800V；

（2）应能通过YD／T 694—1999表4中规定的电力线感应试验；

（3）应能通过YD／T 694-1999表4中规定的电力线碰触试验。

电源电缆产品性能

5.2.11.1 ZR-VV或ZR-VV22三相四线交流电缆系列产品

1）额定电压：0.6KV/1KV

2）符合GB12706.1-2002标准

5.2.11.2 ZR-BVVR-105℃系列产品

1）额定电压：300V/600V；

2）ZR-BVR-105℃系列产品符合标准-参照JB-8737。

3）ZR-BVR-105℃系列产品阻燃水平符合GB12666。5-90规定，达到A类阻燃。

5.2.11.3 ZR-RV-105℃系列产品

1）额定电压：300V/600V；

2）ZR-RV-105℃系列产品符合标准-参照GB5023-1997和GB12706-1991。

3）ZR-RV-105℃系列产品阻燃水平符合GB12666。5-90规定，达到A类阻燃。

5.2.12 音频电缆产品性能

5.2.12.1 通信机房上下机架音频电缆内部线芯为单芯线，国际标准分色，带有屏蔽层，转

弯半径小，物理和电气参数符合国家有关强制性标准。

5.2.12.2 出入通信机房或楼内电缆井音频电缆内部线芯为单芯线，国际标准分色，带有锴装屏蔽层，防火阻燃，物理和电气参数符合国家有关强制性标准。

5.2.12.3 主要电气性能：

（1）直流电阻:20℃, 0.4 ≤148Ω/km 0.5 ≤95.0Ω/km 0.6 ≤65.8Ω/km 0.8 ≤36.6 Ω/km

（2）绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

（3）绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地,充气电缆大于10000MΩ.km,填充式电缆大于3000MΩ.km。

（4）工作电容：平均值 52±2nF/km5.远端串音防卫度：150kHZ时指定组合的功率平均值大于69dB/km

5.2.13	数字电缆产品性能

同轴电缆应有严密的防干扰屏蔽层，阻抗为75欧姆，物理和电气参数符合国家有关强制性标准。中间芯和屏蔽网材质应为铜材。

5.2.13.1最高传输频率100MHZ

5.2.13.2 特性阻抗100±15Ω

5.2.13.3 100Ω电缆任一线对的两导体电阻不平衡不大于2.5%

5.2.13.4电缆任一线对的工作电容,应不大于5.6nf/100m线对对地电容不平衡值,应不大于330PF/100m

5.2.13.5 100Ω电缆衰减数值(20℃时),22db/100m近端串音衰减值32Db

5.2.13.6 100Ω电缆任一线对的结构回波损耗值,应不大于或等于23-10eg(f/20)

5.2.13.7电缆耐冷弯曲性能在-20℃±2℃条件下用电缆处径8倍的芯轴直径,卷绕持续4h不开裂

5.2.14 PE管配件

5.2.14.1用于光缆保护PE套管的连接，

5.2.14.2材料：聚乙烯PE；

5.2.14.3公称压力2 Mpa；

5.2.14.4耐温范围0-60摄氏度‌；

5.2.14.5规格S32；

5.2.14.6安装方式‌：快速连接，无需热熔，直接插入即可，安装拆卸极为方便，密封性好，强度高‌

- 配置模型要求

  - 数字化光纤配线柜布局

图6-1 数字化光纤配线柜结构

  - 数字化光纤配线单元结构

图6-2 主网数字化光纤配线单元结构

图6-3 配网专用数字化光纤配线单元结构

- 试验方法

  - 试验环境条件

试验在标准大气条件下进行。标准大气条件为：温度 -5℃～65℃，相对湿度不大于75％，大气压力 70kPa～106kPa。

  - 外观结构检查

(1)	用卡尺或卷尺检测箱体外形尺寸。

(2)	用手实际操作转动、插拔、锁定部位应感觉适度，用万能角尺，检测箱门开启角度。

(3)	用装配工具手工检查紧固件，用裸手触摸外露和操作部位。

(4)	用R量规检测光缆尾纤的弯曲半径。

(5)	按 GB/T9286第 7条规定进行涂层附着力试验

(6)	其它用目视方法检查。

  - 功能检查

按装配图检查产品所有零部件应无遗漏，采用视察法和操作验证法检查各个功能装置安装齐备性及其达到的功能性。

  - 光组件性能试验

7.4.1 插入损耗测试

图7.1 插入损耗测试原理

将标准跳纤按虚线连接（S 1R2），调测使得光功率为0dB，（利用置 0键）。然后将被测跳纤按图 1中实线连接，测得的光功率值为 R 1端对应的插入损耗值。同理，将被测跳纤调换方向，则可测出另一端对应的插入损耗值。

7.4.2 回波损耗测试

图7.2 回波损耗测试原理

测试时，按图 2所示接上被测跳纤，如果仪表需要消除 R 2端反射影响，应在被测跳纤暴露端 R 2涂上适量的反向匹配液或在直径为 7mm左右的圆柱体上缠绕足够圈数，此时仪表所示值即为被测跳纤 R 1端对应的回波损耗值；同理，将被测跳纤调换方向，则可测出另一端对应的回波损耗值。

7.4.3 光纤连接器端面几何尺寸测试

曲率半径、光纤凹陷（或突出）应按规定的方法进行测试。

7.4.4 连接器互换性试验

随机抽取 5套光纤连接器（含适配器和跳纤）为一组进行互换试验。在5套连接器中任意抽取一套作为公共参考适配器和跳纤，按图 1和图 2连接，测试其光学性能，用余下 4根跳纤分别替换公共跳纤，进行光学性能测试，测试过程允许清洗插针和套筒。试验后试样光学性能符合5.4.4.2要求。

7.4.5 连接器机械耐久性试验

在对方插头插入的情况下，以通常使用的方法插入和拔出，共插拔 500次，昀后 50次时每 10次记录一次光学性能数据，同时对插针体及适配器的弹性套筒进行清洁，记录 5次数据。取 5次数据的平均值。试验后试样应满足下面要求：

（1）不得有机械损伤，插针表面无明显划痕

（2）光学性能符合7.4.1中要求。

7.4.6 连接器抗拉试验

按规定要求进行，试验后试样应满足下面要求：

（1）不得有机械损伤，如变形、脱落、松驰等现象。

（2）光学性能符合7.4.1中要求。

  - 高压防护接地装置试验

7.5.1 耐电压水平

按规定方法进行。试验电压为直流电压3000V，施加试验电压的速率不大于500V/s，试验电压经受时间为60s±5s，试验结果应能符合要求。

7.5.2 绝缘电阻试验

按规定方法进行。测量绝缘电阻的回路施加直流电压为500V±50V，读取稳定的绝缘电阻数值，如果未达到稳定，应在加压后的60s±5s读取数值，试验结果应能符合要求。

  - 机械物理性能检查

7.6.1 箱体表面机械强度试验

按要求施加载荷，并保证载荷支承面承受压强约为 2.5×10 4N/m2，保持 15min，卸去载荷后，试验结果应符合要求。

7.6.2 光缆拉伸试验

准备一根箱体实际使用的光缆(长约1m)，将光缆一端按工作状态在设备的光缆固定装置上固定牢固，同时固定好光缆的加强芯，用拉伸夹头将光缆另一端夹持牢固并拉伸，拉伸速度为20mm/min，最大拉力按要求。达到最大拉力后持续2min，卸去拉力，检查光缆固定处及固定装置，应符合要求。

  - 机械物理性能检查

按规定要求进行。

  - 燃烧性能试验

按标准规定进行。

  - 环境条件试验

7.9.1 低温试验

将样品置于试验箱内，试验条件按标准要求方法进行试验，试验结束后在标准的试验大气条件下恢复1h，进行测试。

7.9.2 高温试验

将样品置于试验箱内，试验条件按标准要求方法进行试验，试验结束后在标准的试验大气条件下恢复1h，进行测试。

7.9.3 湿热试验

将样品置于试验箱内，试验条件按标准要求进行，试验结束后在标准的大气条件下恢复2h，进行测试。

7.9.4 振动试验

将样品置于振动台上，试验条件按标准要求进行试验，其中应在两个垂直方向上承受振动，方向之一与连接器公共轴线方向平行。

7.9.5 盐雾试验

将样品置于试验箱内，试验条件按标准要求进行试验。试验结束时立即取出试件用清水冲洗，不能破坏腐蚀点状态，清洗后在标准的试验大气条件下恢复2h，进行测试。

  - 有毒有害物质含量的试验

对有毒有害物质含量有要求时，材料应符合SJ/T11363规定的均匀材料（EIP-A类）有毒有害物质含量的要求。

- 检验

  - 检验规则

对于已使用过的设备型号，每批次必须进行出厂检验，厂家须提供相关检验报告；对于未使用过的新产品，则应进行委托检验。

8.1.1 产品应经生产厂质量检验部门检验合格后方可出厂，出厂产品应有产品质量合格证。

8.1.2 产品检验分为出厂检验和委托检验。

  - 出厂检验

8.2.1 出厂检验除外观与结构、功能要求为100%检验，其余按正常检验一次抽样方案进行抽样，箱体检验项目抽取样本按个数计，跳纤检验项目抽取样本按芯数计，光分路器检验项目抽取样本按个数计，光纤终接装置和光纤存储装置按个数计， AQL值 B类不合格为：2.5；C类不合格为：10。

8.2.2  100%出厂检验项目中，有不合格项时即判该产品为不合格品，将不合格品从检验批中剔除。抽样出厂检验发现有任何一项不合格的，该产品判为不合格，不合格品数大于或等于拒收数，则判该检验批判为不合格。不合格的检验批不许出厂。

8.2.3质量判定：产品质量以不合格数表示，产品的不合格判定分为B和C两类，如出现B类不合格数≥1或者C类不合格数≥4，则判该检验批不合格。

  - 抽样方案

8.3.1 委托检验的样本单位应从出厂检验合格的批中随机抽取，不管样本大小，委托检验样本单位最少应包含样本量为 1套。

8.3.2 委托检验后的处置 委托检验的项目中，有任意一项不合格，可抽取加倍样品进行检验。若加倍检验后无不合格项，则判为检验合格；若加倍检验仍有不合格项，则判为检验不合格。 检验不合格时，该型号产品应停止验收，停止生产。同时应分析原因，采取措施，直至新的检验合格后才能恢复生产与验收。

8.3.3 检验周期

检验一般每一年进行一次，具有下列情况之一的均需做检验：

（1）结构、工艺、材料、关键元器件有重大改变，可能影响产品性能时；

（2）产品长期（超过六个月）停产后又恢复生产时；

（3）交收检验结果与上次检验结果有较大差异时；

（4）新产品或老产品转厂生产试制鉴定时。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

9.1.1 产品标志

要求在产品适当位置应有产品标志。

若在运输时，有部件与机箱主体分开运输，则部件与机箱主体都要求有产品标志，以保证确定部件与主体的相配性。

9.1.2 操作标志

机箱内表面应贴有接线图。接线图的幅面大小和位置应利于操作者操作。

9.1.3 包装运输标志、图示

产品外包装箱上应有标志。

垫木的结构应允许用叉车从底面或侧面将机箱移动。清楚标识安全提升所要求的叉车的长度。如果垫木不能从特定的底面或侧面提升，应在表面清楚标记以提醒叉车操作人员。

产品外包装箱上的储运图示应符合规定。

9.1.4 警告标志

警告标识应位于一个只有通过破坏操作才能去除的醒目位置。

指引操作者的警告标识，在正常的设备操作过程中，操作者应该很清晰的看到这些标识。维修中使用的标识应该在执行维修时很清晰的被看到。

  - 包装

产品包装应防潮、防震，包装的技术要求执行。产品随带的文件应包括以下内容：

● 产品说明书（用户操作手册或产品使用说明书）

● 产品合格证或产品出厂测试报告

● 装箱清单

● 工具及附件标贴

  - 运输贮存

产品运输贮存应符合规定要求。

- 质量保证体系

10.1 生产厂商应采用不低于ISO9001的质量管理体系。

10.2 生产厂商应在履行合同的全过程（开始供货到最终验收），对所有供货和服务的质量负责。即要保证所有这些供货和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格所规定的要求。

10.3 保修期

★卖方对所提供的机箱实行保修，保修期为到货后3年。在保修期内，卖方应无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺等问题而发生故障的设备和零部件。

- 技术文件

生产商应提供以下技术文件：

● 本次供货厂商的名称和地点。

● 所供设备的技术指标和质量保证措施。

● 设备制造主要原材料的生产厂家及技术标准。

● 集成的设备的生产厂家及设备的技术性能检验记录。

- 一次、二次及土建接口要求

12.1 电气一次接口

无要求

12.2 电气二次接口

无要求

12.3 土建接口

无要求

- 设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表12）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表15：技术差异表。注：1. 技术要求打“★”的项目，要求详细描述实现方法说明指标满足要求，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

表12-1设备技术参数和性能要求响应表

| 序号 | 内 容 | 招标方要求值 | 标准 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 备品备件及专用工具

  - 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表14-1， 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品， 与设备同型号、同工艺。

表14-1	必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表14-2。

表14-2   推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单  （投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表15-1。

表15-1   技术差异表  （投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |

投标方：                盖章：

- 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。