变电站10kV电力电缆

技术规范

（专用部分）

编号：

广东电网有限责任公司

2025年06月

知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

本技术规范书适用的物资品类型号

| 序号 | 名称 | 品类优化清单对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变电站10kV电力电缆技术规范书（专用部分） | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV22-8.7/15-3×95，三芯 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV22-8.7/15-3×150，三芯 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV22-8.7/15-3×185，三芯 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV62-8.7/15-1×120，单芯 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV62-8.7/15-1×150，单芯 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV62-8.7/15-1×185，单芯 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV62-8.7/15-1×240，单芯 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV62-8.7/15-1×300，单芯 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV62-8.7/15-1×400，单芯 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV62-8.7/15-1×500，单芯 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV62-8.7/15-1×630，单芯 |

目  录

一、工程概述	4

1.1 工程概况	4

1.2 使用条件	4

二、设备详细技术要求	4

2.1 供货需求及供货范围	4

2.2 标准技术特性参数表	5

2.3 投标人资料提交时间及培训要求	11

2.4 主要元器件来源	11

2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	11

三、投标方技术偏差	12

3.1 投标方技术偏差	12

3.2 投标方需说明的其他问题	12

四、设计图纸提交要求	12

五、其他	12

5.1 LCC数据文件	12

# 一、工程概述

## 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程建设单位 |  |
| 2 | 采购规模 |  |
| 3 | 运输条件 | 陆运/水运 |
| 4 | 系统短路电流 | ≤10kA |
| 5 | 系统中性点接地方式 | 不接地、消弧线圈接地和小电阻接地 |
| 6 | 存储条件 | 户内 |

## 1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | ℃ | +45℃ |  |  |  |  |
| 1.2 | 最低日温度 | ℃ | -10℃ |  |  |  |  |
| 1.3 | 最大日温差 | ℃ | 30℃ |  |  |  |  |
| 2 | 海拔 | m | ≤1000 |  |  |  |  |
| 3 | 最大风速 | m/s | 35m/s |  |  |  |  |
| 4 | 相对湿度 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 最大日相对湿度 | % | 95 |  |  |  |  |
| 4.2 | 最大月平均相对湿度 | % | 90 |  |  |  |  |
| 5 | 耐受地震能力（烈度） | 度 | Ⅷ |  |  |  |  |

# 二、设备详细技术要求

## 2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求型式、规格 | 项目要求数量 | 投标方保证型式、规格 | 投标方保证数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV22-8.7/15-3×95，三芯 | 千米 | FYZA-YJV22-8.7/15-3×95 |  |  |  |
| 2 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV22-8.7/15-3×150，三芯 | 千米 | FYZA-YJV22-8.7/15-3×150 |  |  |  |
| 3 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV22-8.7/15-3×185，三芯 | 千米 | FYZA-YJV22-8.7/15-3×185 |  |  |  |
| 4 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV62-8.7/15-1×120，单芯 | 千米 | FYZA-YJV62-8.7/15-1×120 |  |  |  |
| 5 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV62-8.7/15-1×150，单芯 | 千米 | FYZA-YJV62-8.7/15-1×150 |  |  |  |
| 6 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV62-8.7/15-1×185，单芯 | 千米 | FYZA-YJV62-8.7/15-1×185 |  |  |  |
| 7 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV62-8.7/15-1×240，单芯 | 千米 | FYZA-YJV62-8.7/15-1×240 |  |  |  |
| 8 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV62-8.7/15-1×300，单芯 | 千米 | FYZA-YJV62-8.7/15-1×300 |  |  |  |
| 9 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV62-8.7/15-1×400，单芯 | 千米 | FYZA-YJV62-8.7/15-1×400 |  |  |  |
| 10 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV62-8.7/15-1×500，单芯 | 千米 | FYZA-YJV62-8.7/15-1×500 |  |  |  |
| 11 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV62-8.7/15-1×630，单芯 | 千米 | FYZA-YJV62-8.7/15-1×630 |  |  |  |

## 2.2 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

1、针对标准值特性“单一”，项目单位无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

2、针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

3、针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

4、针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

5、针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

6、针对标准值特性“特殊”，项目单位提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。

7、项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

8、投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

9、若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。

表2.2   标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 紧压系数，不小于 | 0.9 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 检测报告 |  |  |
| 1.2 | *铜的纯度，不小于（%） | 99.9 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 检测报告 |  |  |
| 1.3 | 结构形式 | 紧压圆形 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 检测报告 |  |  |
| 1.4 | 截面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 标称截面积（mm2） | 3×70 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.4.2 | 标称截面积（mm2） | 3×95 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.4.3 | 标称截面积（mm2） | 3×120 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.4.4 | 标称截面积（mm2） | 3×150 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.4.5 | 标称截面积（mm2） | 3×185 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.4.6 | 标称截面积（mm2） | 3×300 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.4.7 | 标称截面积（mm2） | 3×400 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.4.8 | 标称截面积（mm2） | 1×120 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.4.9 | 标称截面积（mm2） | 1×150 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.4.10 | 标称截面积（mm2） | 1×185 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.4.11 | 标称截面积（mm2） | 1×240 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.4.12 | 标称截面积（mm2） | 1×300 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.4.13 | 标称截面积（mm2） | 1×400 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.4.14 | 标称截面积（mm2） | 1×500 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.4.15 | 标称截面积（mm2） | 1×630 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.5 | 最少单丝根数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 对应70mm2截面 | 12 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.5.2 | 对应95mm2截面 | 15 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.5.3 | 对应120mm2截面 | 18 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.5.4 | 对应150mm2截面 | 18 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.5.5 | 对应185mm2截面 | 30 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.5.6 | 对应240mm2截面 | 34 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.5.7 | 对应300mm2截面 | 34 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.5.8 | 对应400mm2截面 | 53 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.5.9 | 对应500mm2截面 | 53 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.5.10 | 对应630mm2截面 | 53 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.6 | 导体外径 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 对应70mm2截面（mm） | 9.3~10.2 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.6.2 | 对应95mm2截面（mm） | 11.0~12.0 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.6.3 | 对应120mm2截面（mm） | 12.3~13.5 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.6.4 | 对应150mm2截面（mm） | 13.7~15.0 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.6.5 | 对应185mm2截面（mm） | 15.3~16.8 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.6.6 | 对应240mm2截面（mm） | 17.6~19.2 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.6.7 | 对应300mm2截面（mm） | 19.7~21.6 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.6.8 | 对应400mm2截面（mm） | 22.3~24.6 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.6.9 | 对应500mm2截面（mm） | 25.3~27.6 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 1.6.10 | 对应630mm2截面（mm） | 28.7~32.5 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 2 | 导体屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 标称厚度（mm） | 0.8 | 单一 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 2.2 | 平均厚度，不小于（mm） | 0.8 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 2.3 | 最薄处厚度，不小于（mm） | 0.7 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 2.4 | *电阻率，不大于（Ω•m） | 800 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 2.5 | 外径 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 3 | 绝缘层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 标称厚度（mm） | 4.5 | 单一 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 3.2 | *平均厚度，不小于（mm） | 4.5 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 3.3 | *最小厚度，不小于（mm） | 4.05 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 3.4 | *偏心度，不大于（%） | 8 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 3.5 | 老化前抗张强度，不小于（N/mm2） | 12.5 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 3.6 | 老化前断裂伸长率，不小于（%） | 200 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 3.7 | 老化后抗张强度变化率不超过 | ±25% | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 3.8 | 老化后断裂伸长率变化率不超过 | ±25% | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 3.9 | 电缆段老化后抗张强度变化率不超过 | ±25% | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 3.10 | 电缆段老化后断裂伸长率变化率不超过 | ±25% | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 3.11 | 绝缘收缩试验，不大于（%） | 4 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 3.12 | 热延伸试验：载荷下伸长率，不大于（%） | 175 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 3.13 | 冷却后永久伸长率，不大于（%） | 15 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 4 | 绝缘屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 标称厚度（mm） | 0.8 | 单一 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 4.2 | 平均厚度，不小于（mm） | 0.8 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 4.3 | 最薄处厚度，不小于（mm） | 0.7 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 4.4 | 外径（mm） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 4.5 | *电阻率，不大于（Ω•m） | 400 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 4.6 | 剥离力（N） | 4~45 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5 | 金属屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 标称搭盖率（%） | 20 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 5.2 | 最小搭盖率，不小于（%） | 10 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.3 | 铜带标称厚度，不小于（mm） | 0.1 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.4 | 铜带的最小厚度 | 不小于标称值的90％ | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.5 | 20℃时最大直流电阻 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 6 | 填充物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 填充材料 | 聚丙烯膜或聚丙烯绳 | 可选 | / | 投标人填写（文本型） | 设计图纸 |  |  |
| 7 | 隔离套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 标称厚度 | 满足GB/T 12706.2-2020要求 | 投标方响应 |  | 投标人填写（数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 7.2 | 平均厚度 | 不小于标称值 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 7.3 | 最小厚度 | 不小于标称值的85% | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 8 | 金属铠装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 标称厚度 | 满足GB/T 12706.2-2020要求 | 投标方响应 |  | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 8.2 | 金属带间隙率，不大于（%） | 50 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 8.3 | 钢带层数 | 2 | 单一 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 8.4 | 钢带宽度（mm） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 9 | 外护套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 标称厚度 | 满足GB/T 12706.2-2020要求 | 投标方响应 |  | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 9.2 | 最薄点厚度 | 不小于标称值的90% | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 9.3 | 老化前抗张强度，不小于（N/ mm2） | 12.5 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 9.4 | 老化前断裂伸长率，不小于（%） | 150 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 9.5 | 老化后抗张强度，不小于（N/ mm2） | 12.5 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 9.6 | 老化后断裂伸长率，不小于（%） | 150 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 9.7 | 老化后抗张强度变化率 | ±25% | 投标方响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 9.8 | 老化后断裂伸长率变化率 | ±25% | 投标方响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 9.9 | 电缆段老化后抗拉强度变化率不超过 | ±25% | 投标方响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 9.10 | 电缆段老化后断裂伸长率变化率不超过 | ±25% | 投标方响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 9.11 | 护套高温压力试验压痕深度，不大于（%） | 50 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 9.12 | PVC护套热冲击试验 | 不开裂 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 9.13 | 低温冲击试验 | 不开裂 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 9.14 | 低温拉伸断裂伸长率，不小于（%） | 20 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 9.15 | PVC护套热失重，不大于（mg/cm2） | 1.5 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 9.16 | PE护套炭黑含量（%） | 2.0~3.0 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 9.17 | PE护套收缩试验允许收缩，不大于（%） | 3 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 10 | 电缆不圆度，不大于（%） | 10 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 11 | 20℃时铜导体最大直流电阻（Ω/km） |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 对应70mm2截面（Ω/km） | 0.268 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 11.2 | 对应95mm2截面（Ω/km） | 0.193 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 11.3 | 对应120mm2截面（Ω/km） | 0.153 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 11.4 | 对应150mm2截面（Ω/km） | 0.124 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 11.5 | 对应185mm2截面（Ω/km） | 0.0991 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 11.6 | 对应240mm2截面（Ω/km） | 0.0754 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 11.7 | 对应300mm2截面（Ω/km） | 0.0601 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 11.8 | 对应400mm2截面（Ω/km） | 0.0470 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 11.9 | 对应500mm2截面（Ω/km） | 0.0366 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 11.10 | 对应630mm2截面（Ω/km） | 0.0283 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 12 | 90℃时铜导体最大交流电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 对应70mm2截面（Ω/km） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 设计文件 |  |  |
| 12.2 | 对应95mm2截面（Ω/km） |  | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 设计文件 |  |  |
| 12.3 | 对应120mm2截面（Ω/km） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 设计文件 |  |  |
| 12.4 | 对应150mm2截面（Ω/km） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 设计文件 |  |  |
| 12.5 | 对应185mm2截面（Ω/km） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 设计文件 |  |  |
| 12.6 | 对应240mm2截面（Ω/km） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 设计文件 |  |  |
| 12.7 | 对应300mm2截面（Ω/km） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 设计文件 |  |  |
| 12.8 | 对应400mm2截面（Ω/km） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 设计文件 |  |  |
| 12.9 | 对应500mm2截面（Ω/km） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 设计文件 |  |  |
| 12.10 | 对应630mm2截面（Ω/km） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 设计文件 |  |  |
| 13 | 电缆电容值F/km | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 设计文件 |  |  |
| 14 | 电缆电感值H/km | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 设计文件 |  |  |
| 15 | 电缆长期允许载流量（A） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 设计文件 |  |  |
| 16 | 局部放电（试验灵敏度5pC或更优，1.73U0）（pC） | 无可检测放电 | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 17 | tanδ（导体温度95℃～100℃下），不大于 | 40×10-4 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 18 | 导体屏蔽层老化前后90℃ 时电阻率，不大于（Ω·m） | 800 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 19 | 绝缘屏蔽层老化前后90℃ 时电阻率，不大于（Ω·m） | 400 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 20 | 出厂工频电压试验（kV/5min） | 30.5 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 检测报告 |  |  |
| 21 | 电缆盘尺寸mm | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 设计文件 |  |  |
| 22 | 电缆敷设时的最大牵引力（N/mm2） | 70 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计文件 |  |  |
| 23 | 电缆敷设时的最大侧压力（N/m） | 5000 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计文件 |  |  |
| 24 | 电缆质量（kg/m） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 设计文件 |  |  |
| 25 | 电缆敷设时允许环境温度（℃） | -5～＋40 | 投标方响应 | / | 投标人填写（文本型） | 设计文件 |  |  |
| 26 | 电缆在正常使用条件下的寿命，不小于（年） | 30 | 投标方响应 | / | 投标人填写（数值型） | 设计文件 |  |  |
| 27 | 电缆阻燃级别 | 阻燃A类 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 28 | 电缆防蚁等级 | 蚁巢法1级蛀蚀等级 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |

## 2.3 投标人资料提交时间及培训要求

| 序号 | 项 目 | 项目单位需求 | 投标单位响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终版本技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）） |  |  |
| 2 | 理论培训时长（天） |  |  |
| 3 | 实操培训时长（天） |  |  |
| 4 | 图纸、说明书和有关技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （全部正式版本的与设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面相关的） |  |  |
| 5 | 图纸格式要求 | AutoCAD R2000版 |  |
| 6 | 文字资料格式要求 | Word07版 |  |

## 2.4 主要元器件来源

表2.3 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求型式、规格 | 项目单位要求数量 | 投标方响应型式、规格 | 投标方响应生产厂家 | 投标方响应数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体（铜材） | 吨 |  |  |  |  |  |
| 2 | 绝缘料 | 吨 |  |  |  |  |  |
| 3 | 导体屏蔽 | 吨 |  |  |  |  |  |
| 4 | 绝缘屏蔽 | 吨 |  |  |  |  |  |
| 5 | 金属屏蔽（软铜带） | 吨 |  |  |  |  |  |
| 6 | 填充物 | 吨 |  |  |  |  |  |
| 7 | 隔离套（聚氯乙烯） | 吨 |  |  |  |  |  |
| 8 | 隔离套（聚乙烯） | 吨 |  |  |  |  |  |
| 9 | 金属铠装（镀锌钢带） | 吨 |  |  |  |  |  |
| 10 | 外护套（阻燃外护套） | 吨 |  |  |  |  |  |
| 11 | 外护套（防蚁外护套） | 吨 |  |  |  |  |  |
| 12 | 套密封 | 个 |  |  |  |  |  |
| 13 | 电缆盘 | 台 |  |  |  |  |  |

## 2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （必填）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 三、投标方技术偏差

## 3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：

## 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

# 四、设计图纸提交要求

无。

# 五、其他

## 5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。

表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 在线监测装置费 | 现场服务费 | 供货方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |